문서번호	정수시설과-6110
결재일자	2020.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이정희		유영춘	06/11 가길현
협 조
	주무관			정현우

수처리연구실 냉난방기 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

수처리연구실 냉난방기 정비 계획

수처리연구실 천장형 냉난방기의 에러코드 발생으로 동작이 되지 않아 상태 점검 후 정비 계획을 보고드림.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2020.6.8.(월)

❍ 점 검 자 : 공업7급 정성호, 공업9급 이정희, 수처리연구실

❍ 기기현황

제조사	위치	실외기 수	규격	설치년도	비 고
LG전자	수처리연구실	3대	6.39RT 1대 6.09RT 1대 3.44RT 1대	2010

❑ 점검결과

❍ 점검내용

- 실내기 컨트롤러에 25번 에러코드 발생

- 에러코드 유발하는 실외기 확인 및 점검

‣ 첫 번 째 실외기의 서비스밸브 파손으로 인한 냉매 및 냉동오일 누유 확인

❍ 점검사진

25번 에러코드 발생	서비스밸브 파손

❑ 정비계획

❍ 정비방법

- 냉난방기 정비에 전문성이 있는 A/S 업체에 신속히 정비

‣ 서비스밸브 교체 및 냉매, 냉동오일 보충

❍ 소요금액 : 1,104천원

❍ 정비업체 : 하이엠솔루텍(주) 대표 조재효

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결제 후 카드 결제계좌에 입금조치

- 사유 : 수처리연구실은 정수 생산에 중요한 약품 및 실험기기 등을 취급하는 곳으로 근무자가 상시 근무하고 있어 신속한 정비를 위해 카드 지출코자 함

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(청사 시설 유지관리).  끝.