문서번호	정수시설과-6296
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	06/12 이철범
협 조
	주무관			김응균

「제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치」 공 장 검 사 결 과 보 고

2020. 6.

암사아리수정수센터

「제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치」

공 장 검 사  결 과 보 고

금년도 우리정수센터에서 추진중인 「제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치」와 관련하여, 반입 전 공장검사를 실시하고 결과를 보고드림

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치

❍ 사업내용 : 이동밴드스크린(W2.4m×L18.6m) 2대 교체

❍ 계약기간 : 2020.2.21. ~ 7.19.

❍ 계약금액 : 금640,863,300원

❍ 계약업체 : ㈜성수엔바이로 대표 임 정 화

□ 검사개요

❍ 검 사 일 : 2020.6.10.(수)

❍ 검 사 자 : 감독공무원 공업8 조광호

❍ 검수사항 ┏ 구조, 모양, 치수, 재료검사 등

┗ (가)조립검사 및 운전시험

□ 공장검사 결과

❍ (가)조립검사 및 운전시험

No.	검사항목	검사기준	결과	판정
1	구동 Unit의 동작상태에 이상이 없을 것		이상없음	합격
2	케리어체인 및 스프로켓 등 회전체의 작동이 자유롭게 작동 될 것		이상없음	합격
3	속도	2.2m/min ± 10%	2.1m/min	합격
4	진동	max. 1.8mm/sec	0.8mm/sec	합격
5	소음	max. 87 dB	78 dB	합격
6	전압	380V ± 10%	378V	합격

❍ 치수, 재료검사 등

No.	검사항목	검사기준	검사방법	판정
1	치수	승인도서	실측	합격
2	재료(스틸)	ASTM A240 등	시험성적서	합격
3	재료(FRP)	KS M ISO 524-4	시험성적서	합격
4	도장	승인도서	도막두께 측정	합격
5	제어반	승인도서	시험성적서	합격
6	감속기 등	승인도서	시험성적서	합격

❍ 주요 검사사진

작동검사	작동검사	소음검사
진동검사	도막두께 검사	치수검사

❍ 공장검사 결과 : 특이사항 없음. (6.11.부터 순차적으로 납품·설치)

붙임 : 공장검사 결과 보고서 1부.  끝.