문서번호	급수운영과-11075
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
윤승구		최용진	06/12 유승효
협조

보 고 서

(공사실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 시설관리공단으로부터 접수된 『쌍문동 88-1~103-70외1개소 배급수관 정비공사』와 관련한 공사감독2처-8831(2020.6.12)호 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 6. 12

보고자 : 지방시설주사보 윤 승 구

1. 관련근거 : 공사감독2처-7942(2020.6.12.) 『현장실정 검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 쌍문동 88-1~103-70외1개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2019. 8. 19 ~ 2020. 6. 26

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : ******************

마. 도 급 자 : **************

3. 보고내용

가. 1구간 지장물로 인한 확폭 및 심도 증가

- 1구간 중 일부 구간에서 다수의 지장물(통신 및 전기 케이블, 가스 및 하수관로)이 발견되어 확폭, 굴착심도 증가 등으로 토공량이 증가된 실정이며, 지장물 보호를 위한 인력비율 반영이 필요한 실정임.

연번	위치	굴착폭(m)	심도(m)	인력비율	적용연장(L)	도종
1	*******	2.5	2.4	20%→50%	L=15m	고압
2	*******	2.2	2.5	20%	L=28m	A-1
3	*******	2.5	1.7	20%→50%	L=15m	A-1
4	*******	1.5	1.6	20%	L=5m	A-1
5	*******	2.2	2.4	20%→50%	L=10m	A-1

연번	위치	굴착폭(m)	심도(m)	인력비율	적용연장(L)	도종
6	*******	2.5	1.9	20%→50%	L=8m	A-1
7	*********	1.5	1.6	20%→50%	L=8m	A-1
8	*******	3.5	1.8	20%→50%	L=15m	A-1
9	*******	2.5	1.5	20%→50%	L=18m	A-1
10	*******	2.5	2.0	20%	L=12m	A-1

나. 인입관 토공 수량 증가

- 1구간 노선변경(보도→차도)에 따라, 인입관 부설 연장이 증가됨에 따라 토공 수량이 증가된 실정임.

구분	당 초	증 가	변 경
인입관 연장	고압 : 56m	고압 : 50.5m	고압 : 106.5m
	A-1 : 15m	A-1 : 21.8m	A-1 : 36.8m
	A-2 : 0m	A-2 : 11.8m	A-2 : 11.8m

4. 검토의견

가. 1구간 지장물로 인한 확폭 및 심도 증가

- 현장 여건(지장물)으로 인한 확폭 및 인력비율 반영에 대하여 승인코자 함.

나. 1구간 인입관 토공 수량 증가

- 노선 변경에 따른 인입관 토공 증가 반영에 대해 승인코자 함.

다. 공사비 변동

- 증) 39,000천원

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설관리공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다. 끝.