“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유동 468-64번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사_7구간]

1. 시설관리과-10096(2020.06.12.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 의뢰하신 ‘상수도 공사 후 통수전 수질검사’를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
‘20.06.12. (09:30 ~10:30)	수유동 468-64번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사_7구간	D=100mm L=120m	미아동 258-37 ~ 미아동 258-52	미아동 258-52	0.12	0.11	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	장래현		수질팀장	김명기		행정지원과장	전결 06/12 代김효선
협조자
시행	행정지원과-10608	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개