문서번호:예방과-8107

현장확인 결과보고서

확인일시	2020. 6.12.(금)		결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
				신호칠		김선군		06/12 박상희
대상명	****				대표자 및 전화번호		*** ***************
위치	*************************
관계인	*** *************	용도		근린생활시설	소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	******	자체점검 실시기간		2020. 5 .7.	소방시설 관리사		***
규 모	철근콘크리트조 지상 5층 , 지하 1층 , 연면적 842.39㎡ 1개동

조 사 항 목	확 인 결 과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	자체적 점검으로 점검인력 및 배치신고 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	실제 점검인원과 일치여부를 관계인에게 확인함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 보고서와 실제 점검일 일치됨을 확인함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 확인한 바, 소방서 제출용 보고서와 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검 내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 수신기 회로도통시험 및 작동시험한 바 특이 사항 발견치 못함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 특이사항 발견치 못함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 분말소화기는 내용연수 10년 경과된 것은 교체 하도록 지도함 - 관계인에게 분말소화기 사용법 등 교육실시함