문서번호	원수관리과-825
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		06/15 최양교
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

염소시설 고압가스 배관 압력계 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

염소시설 고압가스 배관 압력계 점검계획

우리 센터 강북통합취수장 염소시설 중 고압가스 배관에 설치 된 압력계를 외부 점검을 의뢰, 선제적으로 안전사고를 예방하여 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

추진개요

○ 추진근거

- 「고압가스 안전관리법」제22조제1항제1호

- 「상세기준 코드」 KGS FU111 – 3-3-10-1

고압가스 저장 설비에 설치된 압력계는 분기별(매3월) 1회 표준압력계로 비교 정밀점검을 실시(4회/년)

“ 압력계는 3월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사한다”

○ 추진 필요성

-  독성가스 고압 배관에 설치된 압력계는 염소 용기의 교체 시기 및 설비의 수리․점검시에 표본이 되는 계기로서 정확한 계측이 안전관리에 매우 중요

-  매년 분기별로 현장에 설치된 압력계가 정확한 계측이 되는지 전문가 점검으로 안전관리에 만전을 기하고자 함.

○ 현  황 : 고압가스 배관(액체) 총6대 설치

총계	강북계열	뚝도계열	구의계열
6대	2대	2대	2대

추진계획

○ 추진일정

검사기간 (계획 안)	강북계열		뚝도계열		구의계열		총계
	1호	2호	1호	2호	1호	2호
2월	완료	완료	완료	완료	완료	완료	6대
6월	예정	예정	예정	예정	예정	예정	6대
9월	예정	예정	예정	예정	예정	예정	6대
11월	예정	예정	예정	예정	예정	예정	6대

○ 추진방법 : 검사시기 도래시 마다 소요경비 견적 받아 추진

- 업 소 명 : ㈜동방수기(서울 송파구 오름로 214)

- 사    유 : 우리 정수센터 염소설비 점검․수리업체

- 점검비 지출 : 원수관리과 법인카드 결재

- 소요예산(추정) : 금4,050,000원

(3개소x450,000원)x3회 = 4,050,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선 유지교체비, 수선유지비

		추진효과
			○ 안전한 염소설비 관리로 선제적으로 안전사고를 예방하여 공공의 안전 확보 ○ 원수 정량 전염소 처리로 믿음직한 아리수 생산에 기여

끝.