문서번호	정수시설과-6386
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	06/16 이철범
협조	주무관		김희수
	주무관		안용환

『1중계 송수펌프 #6호기 전기사고 예방을 위한』

모터기동반 기동리액터 및 타이머 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『1중계 송수펌프 #6호기 전기사고 예방을 위한』

모터기동반 기동리액터 및 타이머 교체 계획 보고

타이머 고장에 의한 기동리액터의 비정상적 운전으로 절연이 손상되어, 폭발 및 소손 위험성이 있는 해당 기동리액터와 타이머를 교체하여 전기사고 예방 및 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		시설 개요

○ 기동반 현황

***	** **	*********	********			****	***
			*****	*******	****
***	***	****************	****	*******	*	******	*****

○ 전력 계통도

*

○ 점검 사진

*******************************************************************************************************************************

2		조치 경과

○ ‘20.05.20.(수)     ***************************

- *****************************************************************************************

○ ‘20.05.22.(금)     ***************************

- ********************************

※ V.C.B(진공차단기) 투입 ⇨ 5초 후 V.C.S(진공접촉기) 투입 실패(1번 타이머 고장)     ⇨ 10초 후 V.C.B 차단 실패(2번 타이머 고장)

- ***********************************************************************************************************

○ ‘20.05.25.(월)     *****************************************

※ 고압기기 주문제작 및 기기별 성적서 발행(15일 이상)과 코로나-19로 수급 지연 예상

3		검토 결과

○ 보고자 의견

- ******************************************************************************************************************************************************************

- *************************************************************** *******************************************************************************

○ 조치 의견

- **************************************************************************************************

○ 소요 예산 : **************************

4		향후 계획

○ 2020. 06. 19.(금)   기동리액터 및 타이머(2개) 교체

○ 2020. 06. 23.(화)   노후 타이머(14개) 전량 순차 교체

붙임: 일일점검일지 및 열화상기록 1부.  끝.