“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	수도계량기 공인기관 의뢰검사 방법 개선 및 전수계획 알림

1. 계측관리과-5298(2020. 6.11.)호의「수도계량기 공인기관 의뢰검사 방법 개선 및 전수계획」과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 수도계량기 공인기관의뢰 납품검사업무를 개선계획을 알려드리니 개선된 업무 방식이 지속적으로 유지할 수 있도록 검사 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◯ 공인기관 의뢰 검사(황동재질 계량기) : 재질 및 용출검사

구 분	납품업체	본부(계측관리과)	수도자재관리센터
납품일정	1. 본부에 납품일정 통보	2. 센터에 납품일정 및 납품검사의뢰	3. 야적장소 및 납품 준비
납품	5. 수도자재관리센터 납품	6. 납품 수량 · 규격 확인	4. 납품장소 지정
시료채취	9. 시료 채취 지원	7.센터에 샘플링리스트 알림	8. 업체에 샘플링리스트 교부 시료 채취 지원 요청
시료봉인	12. 업체관계자가 계량기에 직접 서명날인	11. 시료 이중봉인, 검사원이 계량기 표면에 서명하고, 상하좌우 방향에서 사진촬영	10. 납품검사 물량의 5%를 재질분석기를 통하여 검사후 그 중 재질성분 함량이 높은 시료 2개를 추출
공인기관 검사의뢰	13. 검사수수료 지급 및 접수 입회	13.센터와 합동으로 공인기관 검사 의뢰 접수	13.공인기관 검사 의뢰시 동행
성적 확인 및 시료 환수관리		14 시험이 종료되면 시험성적을 발급 받고 시료를 회수하여 적합여부, 접수한 시료와의 일치여부를 확인. 시료는 센터에 보관 관리 의뢰	15. 검사시료 관리직원을 지정하여 안전한 장소에 보안시건 후 5년간 보관

붙임  1) 수도계량기 공인기관 의뢰검사 방법 개선 및 전수계획 1부.

2) 수도계량기 납품검사 매뉴얼 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진종		계측관리과장	김상동		요금관리부장	06/12 조두업
협조자
시행	계측관리과-5340	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개