함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의관련 보완 회신(제30호)

1. 건축과-13791(2020.06.11.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(**********)』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:********************

나. 건 축 주:****

다. 건축규모: 철근콘크리트조 지하1층/지상11층 연면적 1,654.07㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 6월 23일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 소방설설치계획표 및 도면 등 옥내소화전설비 누락 보완 요함

나. 소방펌프계산서 옥내소화전 포함하여 계산 요함

다. SVP판넬 위치 변경 요함(지하층 펌프실 → 1층 주차관리공간 주변)

라. 오피스텔 각 실 시각경보기 설치 요함

○ 건축 관련 검토요청 사항

가. 다음장소 방화구획 적정 여부

- 지하1층 펌프실, 통신실 출입문(01/SD)

- 지상1층 주차관리실 옆 출입문(01/SD)

- 옥상 출입문(01/SD)

- 각 층별 A/V실, EPS실 출입문

나. 소방관진입창(01/AW) 유리두께 적정여부(설치기준 두께 24밀리미터 이하).  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	06/17 조원호
협조자
시행	예방과-5689	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)