문서번호	기전설비과-5794
결재일자	2020.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이래운	조성태	서대훈	구아미		06/17 백호
협 조
	배급수과장			백승학
	수질분석부장			김복순
	기술진단과장			김기윤
	시설과장			송병욱
	정수시설과장			양영민
	정수과장			유준수

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 결과

2020. 6.

상수도사업본부

[생산부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목   차

Ⅰ.	사업개요	1
Ⅱ.	추진경과	2
Ⅲ.	송수펌프 2차 시운전 결과	3
Ⅳ.	향후계획	8
Ⅴ.	행정사항	8

암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 결과

본부에서 시행중인「우면산가압장 급수체계 개선공사」관련 암사 저양정계통 송수펌프 교체에 따른 2차 시운전 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 목   적 : 암사 저양정계통의 에너지 손실 및 전력비 절감을 위해 양재                 및 서초배수지로 아리수를 공급하기 위한 송수펌프 교체

○ 공사내용 : 송수펌프 7대(740㎾ 5대, 390㎾ 2대) 및 배관 교체 1식

○ 교체일정 : 2020.1.6.~2020.9.15.(시운전기간 포함)

⇒ 공사기간 : 총 110일(잔여일정 90일)

○ 교체방법 : 총 7대 송수펌프 중 2대씩 순차 교체

⇒ 시운전(정상작동 확인) 후 잔여 교체공사 진행

○ 사업효과 : 송수펌프 교체를 통한 서초, 낙성대배수지 급수체계 개선

○ 급수계통도

Ⅱ		추진경과

○ '19.8.~12. : 송수펌프 제작 및 공사준비(현장조사, 자재준비 등)

○ '19.11.26.~11.28. : 모터펌프 기동반 등 8면 교체

○ '19.12.12.  : 관련부서 합동회의 실시(생산관리과, 기전설비과, 시설과, 배수과, 강동 및 강남 수도사업소, 시공사 등)

○ '20.1.6.~1.29.: 송수펌프(3,4호기) 철거 및 설치

○ '20.1.15.(수): 시운전관련 부본부장 주재 회의

- 참석자 : 부본부장, 생산부장, 기전설비과장, 배수과장, 담당자

<회의결과>

- 우면산급수체계 개선공사 관련 종합 시운전 계획은 배수과에서 수립

- 암사 저양정계통 송수펌프의 시운전은 당초 송수펌프의 순차 교체 후 단계적으로 실시할 계획이었으나, 토출압력 상승(3.7→4.2㎏/㎠)에 따른 직송구역(위례신도시, 문정동)의 혼탁수가 발생할 우려가 있고 직송구역의 수계전환이 예정(암사→광암, '20.3월말)되어 있으므로

- 시운전 및 운영상의 안전성 확보를 위해 직송구역 수계전환 완료 후     잔여 송수펌프 교체 및 시운전 실시

○ '20.1.29. : 송수펌프(3,4호기) 1차 시운전 실시(배수과 요청 무부하)

○ '20.1.30. : 잔여 펌프교체 일시 중지(위례신도시 사업과 연계 실시)

○ '20.5.28./6.1. : 서울배수지 인수지연에 따른 관계자 회의

- 참석자 : 본부장, 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장 수질과장, 기전설비과장, 배수과장, 시설과장, 암사정수센터, 물연구원, 사업소(강동, 강남, 남부), 관련 시공사 및 감리단 등

- 주요내용

․서울배수지 인수지연으로 직송구간 수계전환시 까지 기다리면 우면산 급수체계사업 등 연계사업이 상당기간 차질 우러

․양정이 다른 펌프 시운전시 직송구간 수질사고 대책 필요

‣ 구역별 수질체크 방안마련하여 기 교체완료한 송수펌프 시운전 추진

○ '20.6. 3. : 2차 시운전관련 관계자 회의 실시

- 참석자

․본  부 : 기전설비과장, 분야별 담당자(기계, 전기)

․센  터 : 암사정수센터 정수시설과장, 시설 및 운영 담당자

․감리단 : ****************

․시공사 : 태광이엔씨 ******

․제작사 : 청우하이드로 ******

- 회의결과

․ 시운전 일정 : 6.9~6.12(10:00~18:00까지 시운전)

․ 시운전 방법 : 신규펌프의 토출압력은 기존펌프 압력(3.7kgf/㎠)  범위이하로 토출밸브를 조정하여 시운전

○ '20.6. 9.~6.12. : 송수펌프(3,4호기) 2차 부하시운전 실시

Ⅲ		송수펌프 2차 시운전 결과

○ 목    적

- 송수펌프(3호기, 4호기) 교체에 따른 부하 시운전 실시하여

- 신규펌프와 기존펌프의 조합운전 시 운전가능 범위를 확인하고

- 양정이 다른 신규펌프 운전으로 압력변화로 인한 수질변화 여부 확인

○ 관련근거 :「암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 계획」

(기전설비과-5441(2020. 6. 8.)호)

○ 저양정펌프 배치도

○ 시운전 개요

가. 일시 : '20. 6. 9.(화) 10시~6.12.(금) 10시

나. 장소 : 암사정수센터 제1송수실

다. 대상 : 송수펌프 3호기, 4호기(2대)

라. 규격 : 82[eqn: m ^{3}]/min×42mH×740kW

마. 참석자: 총 133명(SNS참여자 포함)

- 본  부(40명) : 수질과, 기전설비과, 배수과, 급수운영과, 시설과

- 사업소(70명) : 남부, 강남, 강동, 암사정수센터, 물연구원

- 감리단(2명) : ****************

- 시공사(10명) : 태광이엔씨(기계), 아세아전설(전기)

- 제작사(10명) : 청우하이드로(펌프), 동양밸브(밸브), 현대밸브(밸브), 이에스콘트롤스(계측제어), 대신파워텍(기동반)

- 외부 자문위원(1명) : ************

바. 시운전 방법 : 기존 송수펌프와 신규펌프의 조합운전을 통한 부하시운전

- 1일차(6. 9. 10시~6.10. 10시) : 3호기 시운전

- 2일차(6.10. 10시~6.11. 10시) : 4호기 시운전

- 3일차(6.11. 10시~6.12. 10시) : 3호기, 4호기 조합 시운전

사. 시간대별 추진사항

- 송수펌프 사전점검 ------------------ 09:00~10:00

- 송수펌프 가동시작 ------------------ 10:00

- 펌프성능측정       ------------------- 10:00~18:00

- 직송 급수지역 정밀수질검사 ----------- 10:00~18:00

- 시운전 종료 -------------------------- 익일 10:00

※ 펌프 시운전으로 급단속을 자주하는 경우 펌프스트레스가 우려되므로 신규펌프의 시운전 상태가 안정상태로 가동될 경우 18시에 종료하지 않고 계속 운전실시

아. 시운전 사진

사진설명: 송수펌프 사전점검	사진설명: 펌프효율 측정
사진설명: 토출밸브 개도조정	사진설명: 설비점검

○ 시운전 결과

[총평]

․양정이 다른 펌프 조합운전 시 수질 변동없이 안정적 급수공급 가능 확인.

․신규펌프와 기존펌프의 조합운전 시 안정적인 펌프운영 범위 확인.

가. 급수운영 분야

- 시운전 기간동안 송수펌프 운전상황(최소 2대, 최대 3.5대)에 따라 일시적인 탁도증가, 토출압 및 유속의 변화가 있었으나,

- 주송수관로 평균 송수량은 346,833㎥/일, 관압 3.14~3.64kgf/㎠, 유속 0.82~1.42m/s 으로 현 운영범위 내에서 안정적으로 운영되었음.

(‘20. 5월기준 평균송수량 315,506㎥/일, 관압 2.72~3.67kgf/㎠   유속 0.61~1.49m/s)

- 신규 송수펌프 유량은 기존 대비 720㎥/h(17,280㎥/일) 증가하였고, 최대 3.5대 운영(신규 2대, 기존 1.5대) 시 최대 522,720㎥/일(2019년 최대 392,900㎥/일)으로 공사기간 중 급수운영에 지장이 없을 것으로 예상됨.

- 송수펌프 최대 공급가능량

펌프현황 (kW)	최대송수량 (㎥/h)	가동대수	최대 공급가능량(㎥/일)	비고
740	6,000	2	144,000×2대=288,000	신규 주펌프
600	5,280	1	126,720×1대=126,720	기존 주펌프
425	4,500	1	108,000×1대=108,440	기존 보조펌프
계			522,720

나. 펌프운영 분야

- 시운전 기간 신규펌프의 과부하 운전방지 및 현 운영범위(3.7kgf/㎠)를 유지하기 위해 신규펌프 토출밸브 개도(3호기 50% 개방, 4호기 45% 개방)

- 열역학 성능측정 결과

구분	유량(㎥/h)	양정(m)	효율(%)	밸브 개도율(%)
3호기	5,838	38.5	87.9	50
4호기	5,981	37.1	87.2	45

- 신규펌프는 토출밸브 개도 조정으로 펌프 성능 최대치 부근에서 운영(전동기 전류는 기준인 82.5A의 96%인 79A, 전동기 출력은 정격 740kW의 98.6%인 729kW)되고 있어 추가적인 밸브개방이 어려운 상태로 추후 신규펌프 1.5대 교체 후 최대부하 시운전 전까지는 펌프 운영에 대한 감시 강화가 필요함.(붙임2. 전동기 검토보고서 참고)

- 펌프 성능측정결과 모든 검사항목은 기준치 이내임.(붙임4. 시운전 점검리스트)

다. 수질분야

- 펌프 시운전 전․중․후 수질검사 결과 시운전 초기 길동, 서초  배수지 등 일시적인 탁도증가는 있었으나 수질자동측정 지점(12개소) 및 암사 저양정 직송 급수지역 검사지점(4개소) 수질은 먹는물 수질기준 이내로 유지.

- 길동배수지 수질현황(수질자동측정)

구 분	탁 도(유입)	탁도(유출)	잔류염소(유출)	평상시
				탁도	잔류염소
최대(시간)	0.56(12:05)	0.17	0.49	0.05	0.44
최 소	0.05	0.04	0.29	0.04	0.34
평 균	0.05	0.04	0.39	0.04	0.39

※ 상기 측정값은 5분 평균값이며 상세내역(붙임6 수질자동측정 결과)

- 직송 급수구역 수질현황

구분	자곡동 SK충전소 (소화전)			자곡증압장 (수도꼭지)		가락시장역			위례별초교
	탁도	잔류염소	수압	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	수압	탁도	잔류염소	수압
평균	0.12	0.31	3.64	0.14	0.11	0.11	0.46	3.92	0.09	0.43	1.78
최대	0.19	0.39	4.10	0.19	0.16	0.25	0.52	4.08	0.16	0.47	2.55
최소	0.08	0.16	3.13	0.06	0.10	0.08	0.34	3.56	0.06	0.36	1.22

※ (붙임5 직송구역 수질검사 결과)

- 수압변동에 따른 직송구역 4개소에 대한 물연구원 정밀수질검사 결과 모두 평시 수돗물 수준으로 특이사항 없음.

(붙임7. 정밀수질검사결과(물연구원))

Ⅳ		향후계획

○ 차기 송수펌프 교체는 6월17일부터 7호기를 시작으로 순차적으로 실시

※ 공사기간 : 2020. 6. 17.(수)~8.31.(월)

① 7호기  : ‘20. 6. 17.(수)~7.10.(금) - 체크밸브 이상으로 우선교체

② 5,6호기: ‘20. 7. 13.(월)~8. 5.(수) - 암사정수센터 우선 교체요청

③ 1,2호기: ‘20. 8. 6.(목)~8. 31.(월)

※ 상세내역 붙임8. 시공계획서 참고

○ 최대부하 시운전은 추후 신규펌프 1.5대 교체 후 3.5대로 별도 추진

(‘20년 8월초 예정)

Ⅴ		행정사항

○ 시운전에 따른 현장근무자 초과근무 실시

- 초과근무 인정 내용

․기간: ‘20. 6. 9.(화)~6. 10.(수) 18:00~22:00

․근무내용: 시운전에 따른 실시간 감시 및 문서작성 등

․근 무 자: *******************************

․근    거: 서울특별시 공무원 복무 조례 제15조

붙임  1. 펌프 성능곡선도 1부.

2. 전동기 운전상태 검토보고서 1부.

3. 열역학 성능측정결과 1부.

4. 시운전 점검리스트 1부.

5. 직송구역 수질검사 결과 1부.

6. 수질자동측정 결과 1부.

7. 정밀수질검사 결과(물연구원) 1부.

8. 시공계획서 1부.  끝.