문서번호	보존과학과-843
결재일자	2020.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	양필승	박현욱		06/17 송인호
협 조
	시설과장		박종식
	전시과장		정명아
	유물관리과장		홍승주

2020년 5차 소장유물보존환경 정기점검 보고

2020. 6.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 5차 보존환경 정기점검 보고

박물관 소장유물의 정기적 보존환경점검을 통해 각 재질별 보존환경 유지기준에 적합한 최적의 환경을 유지하여 손상예방 및 수명 연장에 기여하고자 함

1		추진 개요

대    상

[본관] 상설·기획·기증유물전시실, 1·2·3·4·임시수장고

기    간: 2020.5.1.∼5.31.

※ 2020. 2. 24.(월)~  : 코로나19대응단계가 ‘심각’으로 격상됨에 따라 임시휴관

추진사항: 온․습도, 공기산도, 조도 모니터링

측정기구:

- 온습도 모니터링 데이터로거: Testo177-H1, onset HOBO MX1101-01

- 공기산도 측정(분기): 환경모니터(지시약)

- 조도 측정(분기, 기획전 개막시): CL-200A Konica Minolta

내용 / 시설명	1수장고	2수장고	3수장고	4수장고	임시수장고	전시실
수장품 재질	가등록유물	금속 등 복합재질	회화, 병풍	지류	신수품 임시보관	서화․토도 금속․목제 등
온도(℃)	20±4	20±4	20±4	20±4	20±4	20~24±2
습도(％RH)	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	15~55±5
조도(lx)	≤150	≤150	≤150	≤50	≤150	≤4501),2)
공기산도	중성	중성	중성	중성	중성	중성

서울역사박물관 보존환경기준

*「서울역사박물관 본·분관 전시수장자료 보존환경기준 재설정 계획」보존과학과-353(2020.3.4.)

**위 기준표는 소장유물 예방보존을 위한 권고사항으로 전시실 내 항온항습과는 다름

2		온 습 도

□ 수장고

측정인자＼장소		제1수장고	제2수장고	제3수장고	제4수장고	임시수장고	측정결과
온도 (℃)	기준	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2	적 정
	측정	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2
습도 (％RH)	기준	50±5	50±5	55±5	55±5	50±5	적 정
	측정	50±3	50±3	55±3	54±3	50±3

*보존과학과-353(2020.3.4.)「서울역사박물관 본·분관 전시수장자료 보존환경기준 재설정 계획」에 따라 조정중

제1수장고

전월	4월 평균 온습도: 20℃, 48%RH	당월	5월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정 *습도 조정중		측정결과 : 적정 *습도 조정중

제2수장고

전월	4월 평균 온습도: 20℃, 47%RH	당월	5월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정 *습도 조정중		측정결과 : 적정 *습도 조정중

전월	4월 평균 온습도: 20℃, 55%RH	당월	5월 평균 온습도: 20℃, 55%RH
측정결과 : 적정 *습도 조정중		측정결과 : 적정 *습도 조정중

제3수장고

제4수장고

전월	4월 평균 온습도: 20℃, 54%RH	당월	5월 평균 온습도: 20℃, 54%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

임시수장고

전월	4월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	5월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

□ 전시실

※ 2020. 2. 24.(월)~: 코로나19대응단계가 ‘심각’으로 격상됨에 따라 임시휴관

측정인자/장소		상설전시실	기증전시실	기획전시실A	기획전시실B	측정결과
온도 (℃)	기준	20~24±2	20~24±2	20~24±2	20~24±2	적정
	측정	23±3	22±3	20±3	21±3
습도 (％RH)	기준	15~55±5	15~55±5	15~55±5	15~55±5	적정 *전시진열장 내 조습제 설치
	측정	29∼62	34∼68	48∼68	45∼65

*기획전시 A실: 「서울은 소설의 주인공이다」2020.4.17.~2020.08.23.

*기획전시 B실: 「서울의 전차」             2019.12.20.~2020.09.27.

상설전시실

전월	4월 평균온습도: 19℃, 26~47%RH	당월	5월 평균온습도: 23℃, 29~62%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

기증유물전시실

전월	4월 평균온습도: 18℃, 25~53%RH	당월	5월 평균온습도: 22℃, 34~68%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「서울은 소설의 주인공이다」 2020.4.17.~2020.08.23.

기획전시실A

전월	4월 평균온습도: 18℃, 46~52%RH	당월	5월 평균온습도: 20℃, 48~68%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 고습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「서울의 전차」   2019.12.20.~2020.09.27.

기획전시실B

전월	4월 평균온습도: 18℃, 35~44%RH	당월	5월 평균온습도: 21℃, 45~65%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

3		종합평가 및 대책

□ 수장고 (제1, 2,3,4,임시수장고)

○ 「서울역사박물관 본·분관 전시·수장자료 보존환경기준 재설정 계획」

보존과학과-353(2020.3.4.)호, 「각 수장고별 새로운 보존환경기준에

따른 온습도 조정 협조」보존과학과-363(2020.3.6.)호에 따라 새로운        기준 적용

○ 2·3수장고는 새로운 습도 기준 적용 중으로 추이변화 모니터링 중

○ 1, 4, 임시수장고는 보존환경기준에 적합한 온습도 유지

□ 전시실 (상설·기증·기획전시실)

○ 전시실 내 평균온도는 기준 20~24℃±2로 큰 폭의 변동 없이 유지→적정

○ 계절적 고습환경을 대비하여 전시진열장 내 조습제 설치

- 끝 -