문서번호	시설관리과-10560
결재일자	2020.6.18.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		06/18 정재현
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2020-06-17)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 전원방식(청담삼익 10동 앞외 9개소) - 점검내용 · 전원방식 전위 측정 - 점검결과 · 전원방식 분전함 부하 온도 측정 및 FAN 점검 · 전원방식 TR 및 제어기판 상태 점검 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 최민서, 박경석 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 09:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 06월 17일(수)