문서번호	정수시설과-6560
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송		양영민	06/18 이철범
협조
	주무관		신대중

고도정수시설 계측설비 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06

고도정수시설 계측설비 개선 계획

아리수 생산의 중요 역할을 담당하고 있는 고도정수시설의 계측설비를 개선하여 안정적인 공정 감시제어 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진배경 및 필요성

❍ 아리수 생산의 중요설비인 고도정수시설 활성탄흡착지의 계측설비(초음파수위계)가 잔류 오존에 상시 노출된 상태로 내부 부품 등이 조기에 부식 노후되어 빈번한 고장이 발생되고 있으나,

❍ 현재 설치 제품이 외국산으로 수리 및 교체에 장시간이 소요되고 있어 역세 등 정수공정 운영에 막대한 지장을 초래하고 있는 바, 현재 제어 시스템과 호환되고 사후 관리가 신속하도록 개선 필요

2		시설 현황

❍ 수위계측설비 : 총158set (초음파식155set, 레이더식 3set)

- 금회개선대상 : 고도정수시설 활성탄흡착지내 44set

(단위 : set)

구 분	1정수장	2정수장	고도정수시설
합 계	82	26	50
초음파식	- 여과지 64 - 약품탱크 13 - 정수지 4	- 여과지 16 - 약품탱크 4 - 정수지 2 - 배출수지 2	- 중계펌프장 6 - 활성탄흡착지 44
레이더식	- 배출수지 1	- 약품탱크 2

3		추진개요

❍ 사업명 : 고도정수시설 수위계측시스템 제작 구매 설치

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 9.

❍ 사업규모

- 초음파 수위계 44SET 교체

- 수위전송 프로그램 4개소 및 통신모듈 8개 개선

- 제어 프로그램 개선 1식

- 철거 및 설치 1식

❍ 소요예산 : *******천원

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비(암사아리수정수센터 수위계 교체)

4		추진계획

❍ 계약방법 : 지명경쟁입찰(조달 계약)

- 지방계약법 제9조1항, 같은법 시행령 제22조 10호

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에 관한 법률 제7조 1항

❍ 지명업체선정

- 선정방법 ; 한국계측공업협동조합에 우수업체(5개) 추천 의뢰

- 추천기준

· 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

· 프로세스제어반(세부품명번호 4111249801) 직접생산확인증명서를 소지한 업체

5		추진일정

❍ ‘20. 6.  : 본부 계약심사 및 업체선정의뢰

❍ ‘20. 6.  : 조달계약 의뢰

❍ ‘20. 9.  : 계약 및 설치 완료.  끝.