문서번호	정수과-2840
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	06/18 이달영
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

배출수처리시설 분배조 퇴적물 준설 계획

2020. 6.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

배출수처리시설 분배조 퇴적물 준설 계획

배출수처리시설 분배조 점검결과 퇴적물로 인해 슬러지 이송이 원활하지 않아 시설물의 안정적인 운영을 위해 퇴적물 준설을 시행하고자 함.

□ 분배조 시설현황

구 분	총시설용량	분배조 1단	분배조 2단	분배조 3단
1차 분배조	85.3㎥	26.5㎥ (1.2m×4.5m×4.9m)	29.4㎥ (3m×2m×4.9m)	29.4㎥ (1.0m×3m×4.9m×2조)
2차 분배조	95.7㎥	29.7㎥ (1.2m×4.5m×5.5m)	33.0㎥ (3m×2m×5.5m)	33.0㎥ (1.0m×3m×5.5m×2조)

□ 분배조 점검결과

○ 퇴적물이 2~3m 쌓여 있어 슬러지가 농축조로 이송되지 않아 시설물의 안정적인 운영을 위해 준설 필요.

□ 준설계획

○ 준설대상 : 배출수처리시설 분배조 2개소

○ 준 설 일 : 2020.6.24.(수) ~ 6.26.(금)

○ 계획물량 : 50㎥(1차분배조 28㎥, 2차분배조 22㎥)

○ 준설방법 : 진공흡입식 준설차를 보유한 업체에 분배조 퇴적물 준설 의뢰

※ 폐기물은 별도 계획 수립 처리 예정임.

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

- 소요금액이 소액이고 견적금액이 설계금액 보다 저렴하므로 진공흡입식 준설차를 보유한 업체와 수의계약

○ 수의계약 대상업체

- 업 체 명 :*****************

- 소 재 지 :**************************

- 소요금액 :***********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배출수처리시설 유지관리)

□ 추진일정

○ '20. 6. 23          : 계약

○ '20. 6. 24.~6. 26 : 분배조 준설 시행

○ '20. 6. 26          : 준공

붙임 : 1. 설계내역서 및 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.

2. 수의계약 요청 사유서 1부.

3. 퇴직공무원 조회 결과 1부.

4. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 1부.

5. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.