문서번호	원무과-7588
결재일자	2020.6.19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

				시 민
★주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
강혜민	최은해	임재선		06/19 나백주
협 조

'20년 상반기 작업환경측정 결과보고

2020. 6.

서울특별시 어린이병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘20년 상반기 어린이병원 작업환경측정 결과보고

우리 병원 야간근무자 및 작업 도중 유해인자가 발생되는 노출 현장에 대한 작업환경을 측정하고, 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 산업안전보건법 제125조 및 시행규칙 제186조(작업환경측정)

○ ‘20년 상․하반기 작업환경측정 계획(원무과-6111(2020.05.13.))

□ 측정개요

○ 시행일시 : ‘20.5.18(월)

○ 측정대상 : 3가지 유해인자

관리부서	대상현장	근로자수	유해인자	측정주기	비고
간호부	중앙공급실	2명	산화에틸렌	6개월	특별관리물질
약제과	약제실	7명	기타광물성분진	1년	2회 연속 노출 기준 미만
원무과	영양실	9명	수산화칼륨	6개월	신규대상

※ 측정대상 사업장은 상시근로자 1명 이상 사업장으로서 화학물질, 중금속, 소음, 분진, 고열, 금속, 가공유 등 유해인자 190여종에 노출되는 근로자가 있는 사업장으로 우리병원은 이 중 3가지 유해인자가 해당됨

○ 측정기관 :  정해산업보건연구소(대표 : 장욱수)

**********************************************

※ 고용노동부 지정 측정기관 중 최저 견적 제출기관 선정

○ 측정방법

- 개인 시료 포집(근로자 호흡기 위치에 측정기기를 착용하고 측정)

- 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속측정 또는 분간격으로 나누어 분리 측정

□ 측정결과

○ 노출기준 평가 : 적정(3가지 유해인자)

관리부서	대상현장	근로자수	유해인자	측정방법	측정결과 (최고치)	노출기준	평가
간호부	중앙공급실	2명	산화에틸렌	고체채취	불검출	1ppm	미만
약제과	약제실	7명	기타광물성분진	여과채취	1.4046㎎/㎥	10㎎/㎥	미만
원무과	영양실	9명	수산화칼륨	여과채취	0.0098㎎/㎥	C2㎎/㎥	미만

○ 개선사항 및 향후관리 의견

가. 시설분야

관리부서	구 분	개선 및 관리 방법
간호부	중앙공급실 (멸균소독)	1) 멸균소독기 작업영역에 설치된 급배기시설은 작업 시 반드시 가동한 상태에서 작업 실시 2) 멸균소독기 오픈 후 소독된 물품은 일정시간의 에어레이션 가동 후 취급
약제과	약품제조	포위식 형태 국소배기시설 주기적 점검 및 필터교환을 통해 제어 효율성이 감소되지 않도록 지속적으로 관리
전부서	안전관리	노후 및 파손 안전보건표지판 교체 및 부착 안전의식 고취

나. 행정 및 개인위생 분야

관리부서	구 분	관 리 방 법
간호부	중앙공급실	1) 특별관리물질(산화에틸렌) 별도의 에어레이션 과정을 거친 후 소독된 집기류 취급 2) 개인보호구(방독마스크, 보호의, 보호장갑 등) 반드시 착용 및 오염 대비 별도 보관함에 밀봉된 상태로 보관 ※ 방독마스크-한국산업안전보건공단 공인기관에서 검정된 제품 사용 3) 산화에틸렌 저장소 및 설비 주위 화기 보관 제한 및 소방설비 (소화기, 옥내소화전, 스프링 쿨러 등) 비치 4) 특별관리물질 취급일지 작성 및 보존(보존기간 30년)
원무과	특수건강검진	1) 일반공무원 검진: 서무팀 실시 ∙ 대상 : 교대근무자(당직의, 간호사, 간호조무사, 청원경찰) 약제과․중앙공급실 직원 ∙ 기간 : ’20.9월~12월 중 완료 2) 공무직 및 기타직: 시설관리팀 실시 ∙ 대상 : 교대근무자(경비, 시설정비원), 시설청소원(미화) ∙ 기간 : ’20.9월~12월 중 완료 ※ 특별관리물질 취급자 특수건강검진 결과서 보존(30년)

□ 예산집행

○ 소요예산 : **********************************

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

□ 향후 조치

○ 결과보고서 제출(측정기관 → 고용노동부) : ‘20.6월 중

※ 측정 완료일로부터 30일 이내 관할 지방노동관서로 제출

○ ‘20년 하반기 작업환경측정 실시 : ’20.11월 중

붙임 : 2020년 상반기 작업환경측정 결과보고서 1부.  끝.