문서번호	누수방지과-2693
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장
최성태	06/22 이태형

2020년 5월 누수탐지 추진실적 보고

2020. 6.

시설관리부

(누수방지과)

2020년 5월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2020년 5월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2020년 목표 (건)		1,700	249	212	296	173	201	259	188	122
실적 (건)	’19년 5월 누계	816	142	61	155	96	98	115	88	61
	’20년 5월 누계	795	121	117	150	79	108	68	98	54
	‘20년 5월	198	25	31	26	16	33	23	30	14
	전월누계	597	96	86	124	63	75	45	68	40
비율 (%)	목표 대비	46.8	48.6	55.2	50.7	45.7	53.7	26.3	52.1	44.3
	전년 동기 대비	97.4	85.2	191.8	96.8	82.3	110.2	59.1	111.4	88.5
방지량 (㎥/일)	’20년 5월 누계	153,699	32,575	24,693	17,330	5,078	15,789	7,683	41,565	8,986
	‘20년 5월	31,118	6,701	7,398	2,050	548	3,845	857	8,828	891
	전월누계	122,581	25,874	17,295	15,280	4,530	11,944	6,826	32,737	8,095

○ 탐지결과 분석

- 2020년 5월 실적(누계) : 795건(목표대비 46.8%)

▪ 전년과 비교하여 21건 감소 (전년대비 97.4%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪ 실적 증가 : 서부(191.8%), 강서(110.2%), 강남(111.4%)

▪ 실적 감소 : 중부(85.2%), 동부(96.8%), 북부(82.3%),

남부(59.1%), 강동(88.5%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년5월 누 계	계	795	121	117	150	79	108	68	98	54
	상 시	28	5	0	0	0	14	9	0	0
	다점형	515	27	73	119	61	82	45	64	44
	일 반	252	89	44	31	18	12	14	34	10
	다점형비율(%)	64.8	22.3	62.4	79.3	77.2	75.9	66.2	65.3	81.5
’20년5월 실 적	계	198	25	31	26	16	33	23	30	14
	상 시	11	2	0	0	0	5	4	0	0
	다점형	140	15	15	22	14	27	16	19	12
	일 반	47	8	16	4	2	1	3	11	2

- 다점형 515건(64.8%), 상시 28건(3.5%), 음청식 252건(31.7%)

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	3,646	677	410	594	324	520	591	309	221
	누수	2,851	556	293	444	245	412	523	211	167
	탐지	795	121	117	150	79	108	68	98	54
	비율(%)	21.8	17.9	28.5	25.3	24.4	20.8	11.5	31.7	24.4

- 전년대비 누수복구 건수는 **************************** 감소

- 탐지 점유 비율은 21.7% → 21.8%로 0.1% 증가

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 11.5 ~ 31.7%

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	795	456	168	164	7	795	136	337	137	47	109	2	20	6	1
중부	121	77	21	22	1	121	16	84	18	0	0	0	3	0	0
서부	117	73	19	24	1	117	12	75	19	5	0	0	4	2	0
동부	150	86	32	31	1	150	24	82	31	12	0	0	1	0	0
북부	79	49	7	22	1	79	19	29	17	8	0	0	6	0	0
강서	108	56	27	24	1	108	17	30	23	6	30	1	0	1	0
남부	68	44	11	13	0	68	14	15	9	9	18	0	2	0	1
강남	98	42	38	17	1	98	20	12	11	4	44	1	3	3	0
강동	54	29	13	11	1	54	14	10	9	3	17	0	1	0	0

- 구경별 : 13~25㎜(57.4%), 30~50㎜(21.1%), 80~300㎜(20.6%), 350㎜(0.9%)

- 재질별 : GSP(17.1%), SSP(42.4%), DCIP(17.2%) 등

○ 상시 누수탐지 현황

구분	계	중부	강서	남부
4월누계	**	*	**	*
4월실적	**	*	*	*
방지량 누계 (㎥/일)	*****	*****	*****	***

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.