함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의관련 보완 회신(제32호)

1. 건축과-14428(2020.06.18.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(***************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*************************************

나. 건 축 주:*************************

다. 건축규모: 철근콘크리트조 지하1층/지상11층 연면적 2,994.85㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 6월 30일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 임시소방시설 설치계획표“간이피난유도선”기재 요함

나. 기계소방 지상2층~11층 평면도 스프링클러헤드는 조기반응형스프링클러헤드로 도면에 표기 요함

다. 기계소방 지하1층 평면도 스프링클러헤드는 하향식으로 표기 요함

라. 지상1층 주차관리공간 내 비상방송설비 추가 설치 요함

○ 건축 관련 검토요청 사항

가. 상기 건축물의 피난계단이 돌음계단으로 설치 되었는지 여부

나. 각 층별 PㆍD실, A/V실, EPS실 방화구획 적정 여부

다. 옥탑층 갑종방화문 창호평면도 및 창호일람표 미표시.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	06/24 조원호
협조자
시행	예방과-5966	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)