문서번호	목동사업과-5210
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	★목동사업과장
탁현수	06/24 이종섭
협 조
	주무관		이동열

목동야구장 하론소화설비 구매 설치 계획 보고

2020.6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목동야구장

하론소화설비 구매 설치 계획 보고

목동야구장에 설치된 하론소화설비를 점검한 결과 일부 가스통 에서 방출을 확인하였고 가스통 외부가 전반적으로 부식이 되어  누출 가스통 교체하고 부식된 가스통을 페인트칠 하여 소방 설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	시설 현황

시 설 명	설치 장소	설치 댓수	설치년도	비 고
하론소화설비	야구장 지하 전기실	22	1989

Ⅱ	점검 결과

○ 점검 일자 : 2020. 6. 5.

○ 점 검 자 : 지방공업서기 탁현수, ㈜크리스 직원

○ 점검 결과

목동야구장의 하론 소화 설비 22개중 발전기실용 하론 가스 5개가

화재 감지기 오동작(추정)으로 방출되었으며, 하론 가스통 외부가

많이 부식되었음.

Ⅲ	보고자 조치 의견

❍ 오작동으로 방출된 하론 가스통은 가스 보충이 곤란하여 교체하고자 하며

❍ 야구장 지하 전기실 및 발전기실 화재 감지기가 장기가 사용으로 노       후화되어 오동작의 우려가 높아 모두 교체를 하고

❍ 하론 가스통 외부 및 받침대를 페인트칠을 하고자 함

하론 소화 설비 사진	화재 감지기 사진

Ⅳ	구매 설치 개요

❍ 건     명 : 목동야구장 하론소화설비 구매 설치

❍ 사업 개요

- 하론 소화 설비 교체 : 5개

- 하론 소화 설비 페인트칠 : 1식

- 화재 감지기 교체 : 12개

❍ 사업 기간 : 계약일로부터 10일

❍ 설치 장소 : 목동야구장 지하 전기실 및 발전기실

❍ 소요 예산 : 17,000천원

Ⅴ	발주 계획

❍ 계약 방법 : 수의 계약

❍ 수의계약 사유 : 본 건은 목동운동장 특고압 전기실 및 발전기실의

소방 안전에 관한 중요한 사항으로 조속히 처리하여야 하며

추정 금액이 소액이므로 서울시 소재 업체로서 소방 공사 경험 및         시공 능력이 우수한 업체 중 견적 검토 결과 저가를 제시한 아래          업체와 수의 계약을 하고자 함

❍ 계약예정업체 : ㈜ 크리스 대표이사 : 홍석용 ☎ 02)582-8119

(주소 : 서울특별시 서초구 사임당로12길 12)

❍ 법적근거 :

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조5항

추정 가격이 2천만원 이하인 물품의 제조· 구매 계약

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 (행정안전부 예규 제114호              2020. 6. 10) 5장 수의 계약 운영 요령

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리,노후체육시설개보수,목동운동장·                 신월야구공원시설개보수,시설비(시설비 집행 잔액 및 낙찰 차액 사용)    ❍ 세부추진 일정

- 2020. 06. 25. : 발주 계획 수립

- 2020. 06. 26. : 사업 발주

- 2020. 07. 10. : 설치 완료

붙 임 : 하론소화설비 내역서 1부. 끝.