문서번호	수도자재관리센터-12278
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	06/24 정임근
협조	주무관		전영진
	주무관		정범영

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

[*******************]

2020. 06

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-10664(2020.06.04)호

2020년 대형 수도계량기 구매(제1차) 분할납품 2회 납품검사 의뢰 관련	대형계량기 ***********************************************

나.납품회사 : ********

구 경(mm)	80	100	150	200	250	300
수 량(개)	***	***	***	**	**	**
합 계(개)	***

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	k20-000062	***	합격
		100mm	k20-000165	***	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	k20-000016	***	합격
		200mm	k20-000010	***	합격
		250mm	k20-000017	***	합격
		300mm	k20-000003	***	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정		합격여부
		측정범위	측정결과
80mm	k20-000140	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	****	합격
200mm	k20-000024	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	****	합격

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	k20-000062	****	****	합격
100mm			k20-000165	****	****	합격
150mm			k20-000016	****	****	합격
200mm			k20-000010	****	****	합격
250mm			k20-000017	****	****	합격
300mm			k20-000003	****	****	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
기물번호	*********	**********	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기물번호 : ******************

시험항목	시 험 결 과		시험방법
	NO.(100mm)
기밀시험	이상없음		지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험	이상없음		항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명		사진		시험설명	사진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 5개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.