문서번호	시설관리과-11974
결재일자	2020.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		代양창진	06/23 변재홍
협조

2020년도 2분기

휴대용유량계 비교유량 측정결과 보고

2020. 6.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

2020년도 2분기

휴대용유량계 비교유량 측정결과 보고

우리사업소 보유중인 휴대용유량계를 활용하여 아리수올림터 및 배수지 유량계에 대하여 비교유량 측정을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련근거

○ 2020년 유량계설비 유지관리계획알림『본부 누수방지과-419(2020 1. 10.)호』

2		추진목적

○ 공급량 이상시 자체 비교유량 측정으로 선제적 관리

○ 유량계 비교측정 기능습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

3		대상현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
온수(가)-직송	초음파 건식	구로구 부일로 901	150	Xonic-10	자인테크	2020
온수(증)-배수지	초음파 습식		150	UR-1000Plus	씨엠엔텍	2020

4		측정개요

○ 측정일자 : 2020. 6. 23.

○ 측 정 자 : 기전팀 이한수

○ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

※ 기술지원 : ㈜플루트론 차장 류정호 외 1명

5		비교측정결과

○ 측정현황

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계 (㎥/h)	기준유량계 (㎥/h)	차이량	오차율 (%)
온수(가)-직송	2020. 6. 23. (13:44~15:14)	15	15.04	-0.04	-0.27
온수(증)-배수지	2020. 6. 23. (11:50~13:34)	110	109.5	0.5	0.46

○ 측정결과

- “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 비교유량측정 대상 유량계가 허용오차율 ± 0.5% 이내로 양호

6		사진대지

온수(가)-직송 센서 철치	온수(가)-직송 기준기 유량 측정
온수(증)-배수지 센서 철치	온수(증)-배수지 기준기 유량 측정

붙임 : 휴대용유량계 비교유량측정 데이터 각 1부.  끝.