문서번호	자활지원과-8190
결재일자	2020.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자활지원팀장	자활지원과장
이우승	이영상	06/25 강재신

’20년 봄철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

2020. 6.

자활지원과

’20년 봄철 쪽방촌 전기·가스시설물 점검결과

쪽방촌의 화재 등 사고예방을 위해 전기·가스 시설물에 대한 안전점검 및 노후·불량 시설물 개·보수를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진 개요

○ 추진근거 : ’20년 봄철 쪽방촌 전기·가스시설물 안전점검 계획(자활지원과-5570호, ’20.4.21.)

○ 기    간 : 2020. 4. 27(월) ~ 6. 19(금)

○ 대    상 : 798개소(쪽방촌 전기 586개소, 가스 212개소)

○ 방    법 : 전문기관에 점검의뢰(한국전기안전공사·한국가스안전공사)

○ 내    용 : 안전 점검 및 노후·불량 시설물에 대한 개·보수 실시

○ 소요예산 : 20,856천원(전기 16,394 / 가스 4,462)  ※ 전액 시비

□ 점검 결과 : 점검대상 798개소 중 744개소(93.2%) 점검

밀집 지역명	점검 시설(개소)			개·보수 조치(건)			부적합 시설(개소)
	계	전기	가스	계	전기	가스	계	전기	가스
합 계	744	545	199	206	199	7	43	18	25
돈의동	157	80	77	76	76	0	7	4	3
창신동	67	49	18	23	23	0	2	0	2
남대문	117	92	25	41	35	6	11	4	7
서울역	225	205	20	62	61	1	11	10	1
영등포	178	119	59	4	4	0	12	0	12

※ 거주민 부재로 점검 미실시 시설 : 54개소(전기 41, 가스 13)

□ 조치 내용

○ 노후·불량시설 개·보수 완료 : 206건(전기 199, 가스 7)

- 전기(199건) : 단자조임 175, 누전 배선용 차단기 등 13, 분진제거 9, 등 기구 교체 1, 콘센트 교체 1

- 가스(  7건) : 금속배관 설치 6, 가스시설 이동 1

○ 부적합 시설은 임대인에게 시정권고 안내

- 전기(18건) : 전선불량(절연저항기준미달 등) 16, 누전차단기 미설치 2

- 가스(25건) : 금속배관 미사용(고무호스 사용 등) 10, 미사용 용기보관 4, 배기통 방조망 미설치 2, 배기통 재질 부적정 2, 용기보관함 불연재료 사용 2, 보일러 연결 부적정 1, 온수기 실내설치 1, LPG용기 실내 보관 1, 실내에 실외용 배기통 설치 1, 용기 보관실 환기불량 1

□ 향후 계획

○ 가을철 전기·가스 시설물 점검	2020.10월

끝.