문서번호	시설관리과-11294
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이순필		권승계	06/25 고신석
협조

유수장애 시설물 이설 요청에 대한 검토보고

2020. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

유수장애 시설물 이설 요청에 대한 검토보고

동작구 치수과로부터「이목배수분구 하수관거 종합정비공사」관련 유수장애 시설물 이설 요청이 접수되어 현장조사 후 보고드림.

※ 동작구 치수과-8649(2020.6.23.) 「유수장애시설물(상수도) 이설 요청」

□ 현 황

○ 이설위치 : 서울시 동작구 사당동 250-1주변

○ 이설개요 : D=100㎜, L=4m

○ 요청내용 : 유수장애 시설물 이설계획 수립 및 회신

□ 보고내용

○ 20.6.23 10시경 하수도 공사업체의 굴착 일정에 맞추어 연간단가

업체와 현장조사 실시.

- 현장 사진

현황 사진(사당동 250-1번지 앞)	현황 사진(사당동 250-1번지 앞)

- GIS상 50mm이나 현장확인결과, 100mm로 확인됨.

○ 상수도관이 하수도관 상부를 침범하고 있어 상수도관 이설 필요.

- 상수도관 이설 시 단수작업 수반.

GIS상 유수장애구간 위치 (사당동 250-1번지 앞)	이설작업 시 단수구간 위치도 (사당동 250-1 번지 일대)

□ 조치의견

○ 지리정보시스템 속성자료 상 상수관 부설연도(92년)와 하수관 부설연도(부설연도 미상)를 대조한 결과, 남부사업소에서 원인자 부담 이설해야 할 실정.

○ 이설은 사당1동 외 14개동 상수도공사 연간단가업체에 작업지시하여 이설조치코자 함

○ 이설 작업 시 단수가 수반되므로 작업지시 이후 상수도사업본부 홈페이지에 단수홍보를 기재하고자 함.

붙 임: 공문 첨부 위치도 및 현장사진(사당동 250-1) 1부

상수도 긴급 이설요청 (동작구) 공문 1부.  끝.