문서번호	수질과-6254
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	06/25 서대훈

제20차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 6

상수도사업본부

(생 산 부)

第20次  會議

2020. 6. 30.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제19차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제20차 정례회의 자료	4
	가. 6월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 붙임1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 붙임3
	나. 토 의 과 제	7
	○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 진행사항
	다. ’20. 7월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 5. 26.(화), 15:00~17:00

- 장    소 : 본부4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ******************

※ 위임의결 : ***

○ 회의안건

- ’20년 5월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 착수보고

- ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 및 심포지엄 일정 선정

- ’20년 6월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 5. 6.(수) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

******************************

*********************************************************************

***********************************************************************

*************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

******************************************************************************************

***********************************************************

************************************************************************************************

2. 2020 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

**********************************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ’20.5.4.~11.30.

*******************

- 수행기관 : ***********

- 보 고 자 : ********

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

*******************************************************

*******************************************************************************************************************************

**************************************************************

*************************************

************************

*************************************************************

*********************************

*****************************************

*************************************************************,******************************

*********************************************************************

**************************************************

*********************************************************************************************************************

**********************************

*********************************

*********************************************

********************************************************

3. 논의사항

▷ 수평위 워크숍 및 심포지엄 일정 선정

***********************************************

***************************************

*****************************

2. 제20차 정례회의 자료

가. 6월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 6. 2.(화), 흐림

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2 (채수)
기온 (℃)	관측	17.4	18.7	20.7	22.6	21.2	19.7	17.9
	평년	19.5	19.8	20.0	20.1	20.3	20.3	20.5
강수량 (mm)	관측		0.0			1.0	0.4	2.0
	평년	2.8	2.2	2.0	2.2	2.9	3.2	3.3

※ 채수주간(’20. 5. 27. ~ ’20. 6. 2.) : 강수량 3.4mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	노원구 한글비석로 160 *************	노원구 노원로22길 1 ******************	노원구 노원로22길 1 *******************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	금천구 벚꽃로 73 ******************	금천구 벚꽃로 73 ************	금천구 벚꽃로 73 **************

- 정수기 물 : 2개 지점

강북		영등포
	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ******* ○필터교환: ***********		<정수기> ○회사명 : - ○모델명 : - ○정수방식 :*** ○제조일 : - ○필터교환: -

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월
강북	40	80	6.0	5.7	7.6	7.8	3.91	1.47	0.19	0.14
영등포	50	72	5.4	6.6	8.1	8.3	3.23	2.98	0.11	0.15

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월	’20.3월	’20.6월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.08	0.43	0.60	7.1	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.28	0.21	7.1	7.5	불검출	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.12	0.11	불검출	7.1	7.3	0.016	0.002	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.08	0.42	0.49	7.1	7.1	불검출	0.003	불검출	불검출
		직수	0.07	0.10	0.37	0.13	7.1	7.3	0.005	0.013	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.07	0.25	0.16	7.1	7.2	불검출	0.008	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

***********************************************************************************************************

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.5	0.21	1.9	0.031	0	불검출
		정수기	7.6	불검출	불검출	불검출	27	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.13	1.3	0.031	0	불검출
		정수기	7.7	불검출	불검출	불검출	800	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	2	2	2.4	5.7
	정 수	불검출	불검출	1.3	1.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	불검출	불검출	1.2	1.9
	탱크수	불검출	불검출	1.2	1.6
영등포 정수센터	원 수	2	6	2.9	6.6
	정 수	불검출	불검출	1.4	1.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	불검출	불검출	1.3	1.3
	탱크수	불검출	불검출	1.4	1.6

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 보고 및 토의과제

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 진행사항 관리

- 추진현황 : ’20년 수평위 연구과제 진행상황(붙임4)

- 향후계획 : 연구과제 중간보고회 실시(7.28)

· 시민이 만드는 서울 수돗물 비전

· 아리수 데이터를 활용한 빅데이터 기반 수질관리 방안 연구

다. ’20. 7월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 7월 7일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제21차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2020. 7. 28. (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’20년 7월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터, 서울물연구원) 각 1부.

3. 6월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. 수평위 연구과제 진행 사항 안내 1부(따로 붙임). 끝.