문서번호	정수시설과-6736
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김준식		代김희송	06/25 代김달호
협 조
	주무관			김응균

「1여과지(1,2계열)」호이스트 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「1여과지(1,2계열)」

호이스트 정비계획

우리센터 1여과지(1,2계열)에 설치되어 있는 호이스트가 정밀안전진단 외관조사에서 정비사항이 발생하여 이를 정비하여 안전사고를 예방하고자 함.

□ 추진배경

○ 2020 정밀안전진단 외관조사 결과

- 정밀안전진단 결과보고서

제1정수장 호이스트설비 손상현황표

구 분	손상종류	단위	손상물량				비 고
			기 진단(2014)		금회(2019)
			물량	개소	물량	개소
여과지 (#1, 2계열)	후크 안전고리 탈락 및 와이어 감김(정렬)상태 미흡	식	-	-	1	1	▲

- 위와 같은 내용의 정비사항이 있어 해당 호이스트를 업체와 함께 점검       후 정비가 필요함.

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2020.06. 23.(화). 10:00~11:00

○ 점 검 자 : 김준식 외 1명

호이스트(5ton) 와이어로프 감김(정렬)상태 미흡	호이스트(5ton) 후크 안전고리 탈락
점검 사진

○ 점검내용 : 1여과지(1,2계열) 호이스트 후크 안전고리 및 와이어로프

○ 점검결과

- 와이어로프 감김상태 불량으로 손상, 와이어로프 교체 필요

- 호이스트 후크 안전고리 탈락, 후크 교체 필요

□ 조치계획

○ 정비방법 :

- 크레인 수리전문업체에 긴급 정비하고 추후 신용카드 결제후 결제계좌 입금

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 :

- 상수도사업비용,  영업비용,  정수비,  수선유지교체비,  수선유지비(기계설비 유지관리).  끝.