문서번호	시설관리과-12256
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		代양창진	06/26 변재홍
협조

화곡배수지 및 신정올림터 CCTV 조치 결과 보고

2020. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

화곡배수지 및 신정올림터 CCTV 조치 결과 보고

영상미표출 화곡배수지 정문 CCTV 및 적외선기능 고장 신정올림터 CCTV에 대하여 CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 연간단가 업체와 점검을 실시하고 조치 결과를 보고 드림.

□ 설비 현황

시 설 명	소 재 지	CCTV 설치내역				비고
		화소	제작연월	제작사	모델명
화곡배수지 영상정보처리기기(CCTV)	강서구 초록마을로15길 81	200만 화소	2015. 4.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH	3대
신정올림터 영상정보처리기기(CCTV)	양천구 신월로24길 22	200만 화소	2014. 12.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH	2대

□ 조치 개요

○ 조치일시 : ‘20. 4. 7.(화) ~ 6. 24.(수)

○ 조치대상 : 화곡배수지(정문) 및 신정올림터(출입구) CCTV 총 2대

○ 수리업체 : ㈜삼호전자통신

○ 조치내역

시 설 물 명	일 시	조 치 내 용	비 고
화곡배수지(정문)	‘20. 4. 7.	카메라 에이징 테스트 ※ 에이징 테스트(aging test) : 컴퓨터 시스템이 한계 상황을 견뎌 낼 수 있는가를 확인하기 위한 검사방법
	‘20. 4. 10.	알람케이블 분리	케이블을 통한 역전압 확인
	‘20. 4. 21.	네트워크 보드 교체
	‘20. 6. 5.	인터페이스 보드 교체
	‘20. 6. 24.	제조사로부터 CCTV 수리불가 소견서 접수	제품 단종으로 인한 부품수급 교체 필요
신정올림터(출입구)	‘20. 5. 6.	적외선(IR) 기능 고장 발견 후 수리의뢰
	‘20. 5. 27.	적외선(IR) 모듈 교체 등 수리완료

○ 작업사진 : ‘붙임문서’ 참조

□ 소요예산 : *********************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(아리수올림터‧배수지 등 기전설비 유지보수)

○ 정산방법 : ㈜삼호전자통신 채주계좌에 계좌입금

붙임 : 1. 견적서 1부.

2. 소견서 1부.

3. 작업사진 1부.  끝.