문서번호		안전지도처-384		차장		처장		사장(직무대행)
등록일자		2020.01.20.
								01/20
결재일자		2020.01.20.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		사장(직무대행)-33
	2019년 4분기 안전관리관 안전감사 활동 보고
2020.1
안전지도처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’19년 4분기 안전관리관 안전감사 활동 보고

	Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 사장요청사항 15호 74번 “ 안전관리관 역할 재정립”

○ 사장방침-330호(’19.3.28.)｢안전관리관 역할강화 및 효율적 운영계획｣    ○ 안전지도처-1683호(’19.4.01.)｢안전관리관 역할강화 및 효율적 운영계획(안)｣

□ 활동방향

1. 현장 변화관리를 위한 안전감사 역할 수행

안 전 감 사	∙ 주단위 테마별 현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검 - 공사장 안전관리실태, 각종 안전대책 이행실태 등 점검		안전계획처 및 안전지도처 공동으로 매주 테마선정
	단순 시설점검이 아닌 현장 안전 inspector 역할수행
실 적 관 리	∙ 주단위 점검결과에 대한 레포트 작성 제출 - 문제점에 대한 시정조치서 발부 및 추적관리		점검결과 레포트 안전지도처로 제출
대 책 회 의	∙ 안전관리본부장 주관 대책회의(업무보고) - 현장 관리실태 및 이행실태 업무공유, 대책마련 → 개선 필요사항에 대하여 주단위 테마 선정		매월 대책회의 시행

2. 안전관리관 현장감사 활동 실적관리 및 환류기능

	Ⅱ	주요 내용

□ 10월 활동사항

구 분	주단위 테마
1주 ~ 3주	테 마	역사 외부 환기구 관리실태 점검
	기 간	‘19.09.30 ~ 10.18
	대 상	277개 역사중 하루 2개 역사 점검(환승역 우선 시행)
	내 용	- 환기구 화재발생 요소(낙엽 및 담배 꽁초 등) 및 청소 상태 확인 - 자연환기구 그레이팅 파손 및 시건장치 체결 상태 확인 - 환기구 마감재 및 판석 파손 유무 확인 등
	결 과	- 277개 역사 중 193개 역사 이행실태 점검 시행 (121건 개선권고)
4주 ~ 5주	테 마	“공사장” 안전관리 실태 확인
	기 간	‘19.10.21 ~ 10.30
	대 상	건축처, 궤도처, 기계처, 신호처, 전기처, 정보통신처, 토목처, 승강기관리단
	내 용	- 안전책임자 입회 유무 및 안전교육 상태 - 작업자 안전장구류 착용 여부, 작업장 정리정돈 상태 - 잠재적위험요인 발굴 및 제거 등
	결 과	- 36개 공사현장 이행실태 점검 (24건 개선권고)

□ 11월 활동사항

구 분	주단위 테마
2주 ~ 3주	테 마	역사내 환기실(환기설비)유지관리 실태 점검
	기 간	‘19.11.04. ~ 11.15
	대 상	277개 역사중 하루 2개 역 환기실(환승역 우선 시행)
	내 용	- 환기실내 각종 기계설비 외관 및 장착상태 확인 - V벨트 훼손 및 장력이완(손으로 눌러서 10~15mm적당) 여부 확인 - 공기여과기 각종 필터 청소 및 회전부 윤활유 급유 상태 확인 - 환기실 안전관리 상태 확인 등
	결 과	- 277개 역사 중 158개 역사 이행실태 점검 시행 (158건 개선권고)
4주 ~ 5주	테 마	임대상가 및 통합판매대 화재예방 관련 점검
	기 간	‘19.11.18. ~ 11.29
	대 상	역사중 환승역 및 연결통로(다중이용시설물)연결된 역사 우선 점검
	내 용	- 미승인 전기용품, 문어발식 콘센트, 전기시설물 임의 변경 사용여부 - 전열기 앞 가연성소재 및 분전반 앞 물건 적치 여부 - 소화기 충약상태 및 적정 비치 여부 - 기타 준수사항 및 지시사항 위반 여부 등
	결 과	- 277개 역사 중 121개 역사 이행실태 점검 (161건 개선권고)

구 분	주단위 테마
1주 ~ 2주	테 마	겨울철(동절기)안전대책 이행실태 점검
	기 간	‘19.12.02 ~ 12.11
	대 상	차량사업소(11개) 및 승무사업소(15개)
	내 용	- 겨울철 안전대책 수립 여부 및 유관기관 비상연락체계 정비 여부 - 중점관리대상 시설물의 선정 및 관리 상태 - 비상근무 및 권역별 신속 출동체계 확립 상태(승무사업소) 미승인 전기용품, 문어발식콘센트, 전기시설물 임의변경 사용 여부(자회사 포함) - 월동자재 현황 및 관리상태 등
	결 과	- 26개 차량/승무사업소 이행실태 점검 시행 (28건 개선권고)
3주 ~ 4주	테 마	겨울철(동절기)안전대책 이행실태 점검
	기 간	‘19.12.16 ~ 12.27
	대 상	277개 역사중 하루 2개 역 환기실(환승역 우선 시행)
	내 용	- 겨울철 안전대책 수립 여부 및 유관기관 비상연락체계 정비 여부 - 중점관리대상 시설물의 선정 및 관리 상태 - 캐노피 없는 출입구 주변 등 미끄럼방지 상태 - 월동자재 현황 및 관리상태 등
	결 과	- 277개 역사 중 144개 역사 이행실태 점검 (55건 개선권고)

□ 12월 활동사항

【강서권 안전소통 회의 시행】

○ 일  시 : 2019. 12. 20. 15:00~16:30

○ 대  상 : 강서권역 센터장, 단장, 사업소장, 안전관리관 등 12명 참석

○ 장  소 : 영등포승무사업소 회의실

연번	요 청 사 항	관계부서	비고
1	【광화문서비스안전센터】 ○ 영등포구청역 침실 환경 개선 ○ 이동식안전발판 추가 구매 및 승강장 거치대 설치 요청	광화문서비스 안전센터 영등포기술센터 서비스운영처 건축처	협의
	검 토 결 과
	○ 근무환경개선 예산 편성관련하여 광화문서비스 안전센터에서 고객서비스본부에 문서시행 후 추진 ○ 전역확대가 필요한 부분으로 예산편성관련하여 서비스 운영처 및 건축처에 통보 후 추진
2	【영등포승무사업소】 ○ 김포공항역, 신길역 승강장 하단 설치된 구조물로 인한 구원연결 시 문제점. ○ 휴대용 열차 무선전화기 이어셋 비치 요망. ○ 구원연결 및 고장조치시 운전실에 비치된 안전모에 조명장치 설치 요청	개화산기술센터 승강장안전문 관리단 영등포승무사업소 승무운영처 보건환경처	협의
	검 토 결 과
	○ 김포공항역 자동발판구조물로서 사업이 진행되어야 하나 중단된 상태로 사업 계속유무 확인 후 철거 등 추진(승강장안전문관리단) ○ 정보통신처에서 순차적 추진 실시 ○ 전 기관사에 헤드렌턴 지급방안 강구 등 협의토록 보건환경처, 승무운영처에 소통회의 내용 통보
3	【화곡서비스안전센터】 ○ 환기실 등 기능실 화재 예방 철저 ○ 방화역 기관사 승강장선로출입문 출입 문제 및 종착역 도착 \열차 소등 문제	화곡서비스 안전센터 개화산기술센터 영등포승무사업소	협의
	검 토 결 과
	○ 기술센터 기능실별 출입 비밀번호 유출 최소화 및 공사 출입자 역 직원에게 필히 통보 ○ 영등포승무사업소 기관사 승강장선로 출입문 및 열차 조명소등 관련 교육 시행

【기타 활동 내역】

○ 월 안전점검의 날 이행실태 점검

○ 연결통로(다중이용시설물 등) 연계된 역사 안전점검

○ 안전예보에 의한 공사장 안전관리 실태 확인

○ 2020학년도 대학수학능력시험 대비 비상근무 실시

○ 2019년 승무본부 재난대비 비상대응 훈련 참관 및 평가

	Ⅲ	결 론

□ ’19. 4분기 안전관리관은 안전감사로서 주단위 테마별(차량기지,    편의시설 공사장 안전관리, 승무원 열차 안전운행, 역사내 승강시설 등)

현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검으로 현장 안전관리 활동의

구심적 역할 수행함.

붙임 : 19년 4분기 안전관리관 안전감사 활동 현황 1부.  끝.