문서번호	운영과-3886
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		중랑물재생센터소장
도형철	이상영	최영효		06/30 정훈모
협 조
	주무관		류의창

제3소화조 A․C계열 상부 소화가스 이송관 성능개선공사 계획 보고

2020. 6.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

제3소화조 A․C계열 상부 소화가스 이송관 성능개선공사 계획 보고

바이오가스 생산시설 운영중에 있는 제3소화조 A․C계열 상부 소화가스 이송관 개선 실시하여 소화가스 생산량 증가, 악취민원, 소화가스관 유황 퇴적물 막힘 등 예방하여 능률적 소화조 운영최선의 노력을 다하고자 보고 드립니다.

1		추진배경

○ 바이오가스 생산 향상, 악취민원 예방, 소화가스관 유황 퇴적물 막힘 감소 효과 제고

2		시설현황

○ 제3소화조 운영현황

위 치	형 식	용 량 (㎥)	수 량 (조)	착공일	준공일	비고
제3처리장	혐기성소화	9,903㎥	12	1977	1979.12
	혐기성소화	9,903㎥	2	1990	1992.12

3		운영문제점

○ 제3소화조 A․C계열 2-1조 상부에서 1-1조 상부로 소화가스가 이송되는데        이때 1-1조 상부에서 소화가스 합류부 관경이 동일하여 원활한 이송이           되지않아 A․C계열 2-1조 및 1-1조 상부 안전밸브 압력상승에 의한        잦은 분출로 센터 내․외부 악취민원이 발생되고 있는 실태임.

○ 제3소화조 A계열 2-1 및 1-1조 소화가스 이송관에 『U』자 곡관부 응축수        막힘현상(좌)으로 정제시설 이송이 원활치 않아 상부 압력상승에 의한            소화가스 분출이 잦은 실태임.

○ 제3소화조 C계열 2-1조 및 1-1조 소화가스 이송관에 『U』자 곡관부         유황 퇴적층 고착으로 통수가 되지않아 『-』관 개선이 필요한 실태임.

○ 제3소화조 A․C계열 2-1조 상부 1-1조와 소화가스 합류부에 관경이         동일하여 소화가스 이송에 저항을 받아 소화조 압력상승, 안전밸브 잦은        분출로 민원이 발생되고 있는 실태임.

4		개선방안

□ 제3소화조 A계열 2-1조 → 1-1조(3개소)

○ 제3소화조 A계열 『U』곡관부(좌) 기수분리기 설치하여 응축수 고임시         배출을 원활히 하고자 함.

○ A계열 1-1조 상부 합류부에 관(200A) → 관(300A) 변경시행.             ○ A계열 맨 우측 소화가스 합류부에 관(200A → 관(300A) 변경시행.

□ 제3소화조 C계열 2-1조 → 1-1조(3개소)

○ 제3소화조 C계열 『U』곡관부 『-』관 개선시행.

○ C계열 1-1조 상부 합류부에 관(200A) → 관(300A) 변경시행.              ○ C계열 맨 우측 경사관 응축수 고임방지를 위한 기수분리기 설치시행.

5		추진방법

○ 건    명: 제3소화조 A·C계열 상부 소화가스 이송관 성능개선공사

○ 계약방법: 수의계약(소액)

○ 사    유: 소화가스 이송관 개선공사 금액이 소액이며, 폭발위험지역으로                 공정안전상의 실적 및 전문성을 갖춘 사업자로 시장조사 후                    최소금액을 제시한 업체를 선정실시 하고자 함.

○ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항5호(소액)

○ 공사기간: 계약일로부터 7일

○ 소요예산: 금21,924,000원(부가세포함)

○ 예산과목: 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                             수선유지교체비(수선유지비)

6		추진일정

○ 2020. 07월중 : 발주 및 계약

○ 2020. 07월중 : 공사완료

7		기대효과

○ 바이오가스 생산량 증가

○ 악취비산방지에 의한 악취민원 감소

8		행정사항

○ 사전 공정안전보고서(PSM) 변경관리 실시(컨설팅 용역)

붙임: 1. 설계내역서 각 1부.

2. 견적서 2부.  끝.