문서번호	기전과-6600
결재일자	2020.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		代정법관	06/30 서수일
협 조
	주무관			천흥규
	주무관			최재호

「2020년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 지적사항」

조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2020년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 지적사항」

조치결과 보고

2020년 상반기 도로시설물 자체 안전점검(도로시설과 실시) 지적사항에 대해 조치결과를 보고드리며, 상당한 시일이 요구되는 사항에 대해서는 별도 방침수립 후 조치하고자 함.

1		추진 경과

☐ 『2020년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획 알림』

: 도로시설과-4933(2020.4.17.)

☐ 도로시설과 점검 실시 : 2020. 5. 13.

☐ 『2020년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 지적사항 조치 철저』

: 도로시설과-6332(2020.5.29.)

2		점검 개요

☐ 점 검 일 : 2020. 5. 13. (수)

☐ 점검 대상 : 남산3호터널, 증산지하차도

☐ 점검 방법 : 현장 시설물 육안 및 관련문서 확인, 질의응답 실시

☐ 점 검 자 : 도로시설과 주무관 2인

☐ 주요 점검사항

❍ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부

- 소방시설(옥내소화전, 자탐설비) 작동점검 및 종합정밀점검 시행

❍ 지하터널 배수설비 이상 유무

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상가동 여부

❍ 도로시설물 조명설비 이상 유무

- 분점함 누수차단기, 부점등, 글러브 파손 등 정상작동 및 유지관리 정적여부 등

3		지적사항 조치결과

☐ 지적사항 및 조치결과

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	남산3호터널	상행 5번 비상전화 통화불량	소방 연간단가 작업완료	(1)
2	남산3호터널	피난연결통로 CCTV 카메라 미설치	피난연결통로 2개소 CCTV 카메라 설치 완료 · 설치위치 : 하행기준(515m, 915m)	(2)
3	증산지하차도	비상연락망 및 시설물 현황판 교체 요망	현황판 견적 산출 중
4	증산지하차도	옥외 비상전력함 작동 불능	비상전력함 교체 추진 위한 견적산출 및 전원인입 경로 검토 중

☐ 정비사진

연번 : 1 (남산3호터널 상행) 내용 : 5번 비상전화 통화불량	소방 연간단가 작업완료 PCB 기판 수리
연번 : 2 (남산3호터널 피난연결통로) 내용 : CCTV 카메라 미설치	피난연결통로 2개소 CCTV 카메라 설치완료

4		향후 계획

☐ 미조치 사항 2건 추진

❍ 증산지하차도 비상연락망 및 시설물 현황판 교체

- 증산지하차도 외 5개소(성산, 퇴계로, 서빙고, 모래내, 두무개)

비상연락망 및 시설물 현황판 최신화 추진예정 [7월 중]

❍ 증산지하차도 옥외 비상전력함 작동불능

- 증산지하차도 외 3개소(성산, 퇴계로, 서빙고) 옥외 비상전력함   교체비용 산출 및 전원인입 구간 검토(유관기관 협의)하여 자체방침 수립 후 예산재배정 받아 추진예정 [7월 ~ 8월 중]

※ 모래내지하차도는 관리실 지상 2층에 전력함 위치하여 대상에서 제외

5		행정 사항

☐ 2020. 06. 30. : 지적사항 조치결과 제출 (도로시설과).  끝.