문서번호	시설관리과-9651
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장		시설관리과장
박기련	송종학		06/30 한희선
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

누수복구 계획 보고

(서하남IC입구 교차로)

2020. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

누수복구 계획 보고(서하남 IC입구교차로)

서하남IC입구 교차로 부근 누수복구와 관련하여 클램프 무단수 시공 공법을 검토한바 안전성, 효율성, 가성비 등에서 라인스토핑 차단 공법보다 유리하여 클램프 무단수 공법으로 복구하고자 함

□ 현황

○ 관련문서: 시설관리과-6456(2020. 5. 4.)호

○ 보고요지: 서하남IC입구 교차로 클램프 무단수 보수 시공

○ 누수발생현황

- 일시: 2020. 1. 16.(목) 07:50

- 위치: 송파구 방이동 435-69(서하남IC입구 교차로)

- 부설년도 및 구경: 1980년, SP 1000mm

- 누수부위 및 원인: 플랜지 부위 옆 용접부 노후

○ 임시조치

- 1000mm 송수관 플랜지 부위 옆 용접부 누수로 2차에 걸쳐 목침지수 조치 하였으나 완벽히 지수가 되지 않는 관계로,

- 굴착부분을 골재로 되메운 후 유공관을 설치하여 누수를 하수도로 유도한 상태임

□ 추진현황

○ 유공관을 설치하여 하수도로 유도(소량누수 3mm):2020. 1. 16.

○ 수계전환 계획 수립 및 시행: 2020. 3. 6.~4.3.

○ 강동경찰서 및 하남시에 협조 요청 공문 발송: 2020. 5. 4.

- 수계전환에 따른 혼탁수 대비 퇴수 안내(하남시)

- 시민들에게 정상출수시까지 수돗물 사용 주의 안내 요청(하남시)

- 공사시행에 따른 교통소통 협조 요청(강동경찰서)

○ 라인스토핑 차단 전 피팅 용접(1000mm): 2020. 5. 4.

□ 검토의견

○ 수계전환 후 라인스토핑 무단수 차단 공법(1000mm)으로 누수복구를 시행하려고 하였으나,

○ 라인스토핑 무단수 차단 공법은 고위험성으로 사고율이 높고 공사비가 많이 드는 반면,

○ 클램프 무단수 시공 공법은 작업의 안전성, 효율성, 가성비 등에서 유리한 점이 많아 이 공법을 채택하여 신속히 누수복구하고자 함

- 라인스토핑 무단수 공법 복구 시: *************

- 클램프 무단수 공법 복구 시:      *************

□ 추진계획

○ 클램프 제작(1000mm): 2020. 6. 30.~7. 2.(약 3일 소요됨)

○ 강동경찰서 교통협의: 2020. 6. 30.~7. 1.

○ 누수복구 공사 시행: 2020. 7. 4.~익일 06:00

- 클램프 체결 및 컴파운드 주입 후 누수복구 완료

○ 수계전환 원상 복구: 2020. 7. 5.~7. 10.

- 통수 전 수질검사 후 수계전환 원상 복구

※ 본 공사는 라인스토핑 차단 전 피팅 용접을 하였으나, 사고 위험성으로 인하여 누수복구 진행이 지연되었고 이후 안전한 클램프 무단수 시공 공법으로 변경하여 복구하고자 함

붙임  1. 위치도 1부.

2. 견적서 및 단가산출근거 각 1부.  끝.