문서번호	시설관리과-11102
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형수	권승계	06/23 고신석
협 조

주택건설사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고

*********************

2020. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

주택건설사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고

*********************

동작구로부터 민영 주택건설사업계획(변경)승인 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

※ 주택과-24022(’20.6.17.)호, 「민영 주택건설사업계획(변경) 승인 신청에 따른 협의(************ 일대)」

□ 신청현황

○ 신청위치 : 동작구 ************ 일대

○ 사업주체 : *******

○ 대지면적 : 34,891㎡(증 13㎡)

○  건축계획 : 공동주택 10개동(지하5층~지상18층) 771세대 및 부대복리시설(연면적 121,537.3422㎡)

□ 조사내용

○ 급수수계 : 상도배수지(L.W.L 86.9m)

○ 표    고 : 52m

○ 분기점 수압 : 3.5~3.2kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=300㎜

*********************

○ 인입급수관 구경 산출 (주인입급수관 D=200㎜)

- 아파트(771세대) : D=200㎜

가구 또는 세대수	165	287	452	928	2,558	3,761
급수관 지름의 최소기준(㎜)	100	125	150	200	300	350

※ 공동주택 구경 계산에 있어 저수조로 간접 급수하는 경우에는 관경균등표와 저수조 용량 및 사용량을 고려하여 구경을 산출토록 되어 있어 주택건설사업 사업주체로부터 ‘수리계산서’를 제출 받아 관경 재산출 예정

- 근린생활시설(연면적(주차장면적 제외) 959.4466㎡) : D=25㎜

▹ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 4.11㎥/Hr

구경별(㎜)	15	20	25	30	40
시간당 출수량(㎥)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 3에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=200㎜

○ 기    타 : 우리 사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙 임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 상수도 순환배관(이설) 계획도 1부.

3. 수도계량기 설치 위치도 1부.  끝.