문서번호	시설관리과-9707
결재일자	2020.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
박철호	김주경	07/01 한희선
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

공사실정 보고에 따른 검토 보고

2020. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사 -

공사실정 보고에 따른 검토 보고

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사와 관련하여 공사실정

보고가 접수되어 아래와 같이 검토한 사항을 보고 드림.

※ 관련문서: 공사감독2처-10208(2020. 6. 30.)「공사 실정보고서 제출」

공사 현황

○ 공 사 명: 성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2020. 4. 10.~2020. 10. 6.

○ 계약금액: 400,660,710원

○ 공사개요: 관부설 D=15~300mm, L=1,172m

○ 계약업체: 경원건설산업 대표 김억식

실정보고(공단)

○ 현황 및 문제점

- 5구간은 당초 150/100 정자 분기를 시행토록 설계되어 있으나, 정자분기 시 다량

급수처 및 상가 등 단수가 광범위하게 수반되는 실정임

○ 검토내용

- 5구간 분기부 연결시 단수민원을 최소화하여 시공코자 부단수 분기 시공이 타당함

- 개략공사비 : 증) 338천원

사업소 검토 내용

○ 부단수분기 변경시공 검토

- 5구간 150/100 정자분기 시공시 다량급수처(천호삼익아파트(150세대))를 포함하여 200세대 단수와 상가들도 단수가 되어 공사로 인한 단수피해가 상당함

- 따라서, 부단수분기로 변경시공하여 단수피해를 방지함이 타당하다고 사료됨

- 개략공사비 : 증) 3,500천원(순공사비)

150/100

분기

단수범위

(단수범위)

조치 계획

○ 상기 검토 의견을 현장관리 및 추후 설계변경에 반영하도록 서울시설공단에 회신하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 시설공단 현장실정 보고서 1부.  끝.