문서번호	정수과-5600
결재일자	2020.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		최종인	07/01 김중영
협조	주무관		이승제
	주무관		장주혁

2020년 상반기

여과사 오염도조사 결과보고

2020. 06.

뚝도아리수정수센터

2020년 상반기

여과사 오염도조사 결과 보고

여과지 최적운영 및 유지관리를 통한 건강하고 맛있는 수돗물 생산을 위하여 여과사 오염도조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련 근거

◯ 여과지 여재 최적 관리기준 수립(본부 기술진단과-4518, ‘17.6.29)

◯ 뚝도 정수센터 여과지, 정수지 ISO 운영관리 지침(뚝도 I-010)

□ 시설 현황

◯ 규격 및 여재구성

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	L/De	1,455	1,455
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

□ 조사 개요

◯ 기 간 : 2020. 06. 04 ~ 06. 26

◯ 조사자: 이준호(연구사), 이승제(연구사), 장주혁(공업7)

◯ 조사항목 : 여과지 탁질억류 분포, 여과사 세척탁도, 입도분포,

머드볼 발생유무

‣ 여과지 탁질억류 분포

- 목 적   : 여과지 탁질억류 상태 및 역세척 적정성 파악

- 조사주기: 필요시

- 조사대상: 총 2지(1지/계열)

- 시료채취: 역세척 전․후 여층 20cm 깊이별로 시료 채취하여 시험

‣ 여과사 오염도 조사(머드볼, 세척탁도)

- 목 적   : 역세척 적정성 및 여재 오염도 조사

- 조사주기: 2회/년 (상/하반기)

- 조사대상: 총 12지(6지/계열)

※ 세척탁도별 여층상태(역세척 적정성) 평가기준

구 분	세척탁도(NTU)	여층상태	판 정
A	10 ～ 30	▪매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	정 상
B	30 ～ 60	▪깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
C	60 ～ 120	▪깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
D	120 ～ 300	▪여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량

‣ 여과사 입도분포

- 목 적   : 여과사 상태 적정성 및 갱년 변화 파악

- 조사주기: 1회/년 이상(상반기 또는 하반기)

- 조사대상: 총 6지(전체 여과지 대비 25%)

□ 조사 결과

◯ 여과지 탁질(플럭) 억류 분포

<#1계열 9지>                     <#2계열 6지>

- 각 계열별 대표 여과지 1지를 선정하여 여층깊이별 탁질 억류량을 조사         한 결과, 역세척 전 탁질 억류량은 전체 여층 깊이(160cm) 중  상층에         서 탁질 억류량이 가장 높지만, 중층(80cm)까지도 여층이 부분적으로         숙성(탁질 억류)되는 심층여과가 진행되는 것으로 조사됨

- 역세척 후 여과사 세척탁도는 30NTU 이하로 매우 깨끗한 상태를 유지         하고 있어 역세척이 매우 양호하게 진행되고 있는 것으로 나타남.

◯ 여과사 세척탁도(역세척 후)

- 세척탁도 세부 시험결과

(단위: NTU)

여과지 깊이	평균	#1 계열(평균)						#2 계열(평균)
		2지	4지	6지	8지	10지	12지	1지	3지	5지	7지	9지	11지
상층 (0~40㎝)	14	16	8	16	14	18	11	15	15	15	12	16	12
중층 (80㎝)	23	30	20	23	18	23	21	24	25	31	17	21	22
하층 (140~160㎝)	17	20	16	18	11	16	15	17	16	21	14	14	20

매우 깨끗함(30NTU 이하)

<상층 세척탁도>

매우 깨끗함(30NTU 이하)

<중층 세척탁도>

매우 깨끗함(30NTU 이하)

<하층 세척탁도>

- 여과사 잔류(세척)탁도 평가

구분	사층 깊이	여층 청결 상태 (좌면/우면)
		A (30NTU 이하) (매우 깨끗함)	B (30~60NTU) (깨끗함)	C (60~120NTU) (여층 숙성)	D (120~300NTU) (여재 오염)
상층	0～40 ㎝	24 지점	0 지점	-	-
중층	80 ㎝	22 지점	2 지점	-	-
하층	140～160㎝	24 지점	0 지점	-	-

․오염도 조사결과, 역세척 후 여과지 상․중․하, 좌/우면 전체 72지점의        평균 세척 탁도는 약 18NTU(7.3 ~ 33.4 NTU)로 매우 깨끗한 상태를        유지하고 있음

•매우 깨끗한 상태(A) : 70 지점

•깨끗한 상태(B)      : 2 지점

◯ 머드볼 용적비

- 머드볼 발생여부

․ 전체 조사대상 여과사 육안 관찰 결과, 머드볼 발생 여과지 없음

◯ 여과사 입도 시험

- 입도시험 결과

시험 항목	설계기준 (시설기준)	평균	#1 계열
			#1-2		#1-6		#1-10
			좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면
⁕D60	-	1.39	1.40	1.41	1.37	1.39	1.39	1.39
⁑유효경 (D10)	1.1±0.1	1.01	1.00	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01
균등계수 (De)	≤1.40	1.38	1.40	1.40	1.37	1.38	1.39	1.36
최대경	(2.0㎜이하)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97
최소경	(0.3㎜이상)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

- ⁕D60 : 입도가적곡선에서 60% 통과 모래입경(mm)

- ⁑D10 : 입도가적곡선에서 10% 통과 모래입경(mm)

-  De(균등계수) : 여과모래 입경분포의 균일정도를 나타내는 지표(De = D60/D10)

시험 항목	설계기준 (시설기준)	평균	#2 계열
			#2-1		#2-5		#2-9
			좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면
D60	-	1.47	1.47	1.50	1.48	1.45	1.49	1.42
유효경 (D10)	1.1±0.1	1.10	1.12	1.10	1.11	1.09	1.10	1.08
균등계수	≤1.40	1.33	1.31	1.36	1.34	1.32	1.35	1.31
최대경	(2.0㎜이하)	1.98	1.97	1.99	1.98	1.99	1.99	1.95
최소경	(0.3㎜이상)	0.87	0.88	0.87	0.86	0.86	0.87	0.87

․ 체가름 시험결과, 여재 유효경은 1.00~1.12㎜ 범위내로 여과사 설계

기준(1.1㎜±0.1)을 모두 만족함

․ 계열별 여과사 유효경은 #2계열이 평균 1.10㎜, #1계열이 평균 1.01㎜        로 #2계열이 #1계열 보다 유효경이 더 큰 것으로 나타남

․ 여재의 균일정도를 나타내는 균등계수는 조사대상 여과지 모두 설계기준         1.40 이하를 만족함

․ 여과지 운영기간이 경과됨에 따라 여과지 역세척 시 잔사가 점차적으로          제거되기 때문에 #1계열 여과지보다 2년 더 운영한 #2계열 여과지의          여과사의 유효경이 #1계열 보다 더 큰 것으로 판단됨

▶ 여과지 운영 현황

․#1계열 여과지 : 2015.5(통수) ~ 현재

․#2계열 여과지 : 2017.7(통수) ~ 현재

※ 연도별 여과사 유효경 변화(‘18년 ~ ‘20년)

년도 계열	2018년	2019년	2020년
#1 여과지	1.00	1.01	1.01
#2 여과지	1.02	1.05	1.10

□ 결 론

◯ 여과지 탁질억류 분포

- 여과지 역세척 전 여층깊이별 탁질억류 분포 조사결과, 여과사층의 중간층        (약 80㎝)까지 탁질(플록 등)이 억류되고 있는 것으로 조사되어 모래여과        공정에서 부분 심층여과가 진행되고 있음을 확인함

◯ 여과사 세척탁도

- 여과지 역세척 후, 여과사 평균 세척탁도는 평균 18 NTU로 매우 깨끗한        청결상태를 유지하고 있어 역세척이 양호하게 이루어지고 있음을 확인함.

◯ 머드볼 유무

- 여과지를 완전 배수 후 여과사 육안 조사결과, #1,2계열 여과지 모두

머드볼 발생 여과지 없음

◯ 여과사 입도분포

- 여과사 입도시험 결과, 여과사의 유효경, 균등계수 등이 여과지 설계기준        범위이내로 모두 만족하였음

․ #1계열 여과지:  유효경 1.01㎜, 균등계수:1.38

․ #2계열 여과지:  유효경 1.10㎜, 균등계수:1.33

□ 향후 계획

◯ 여과성능 및 역세척 조건 최적 확인을 위한 여과사 오염도 주기적 조사

◯ 여과지 최적 운영관리를 위하여 여과수 탁도, 여과지속시간, 사층높이 등

여과성능인자 지속적 감시 시행

붙임 1. 2020년 상반기 여과사 세척탁도 시험결과 1부.

2. 2020년 상반기 여과사 입도분포 시험결과 1부.

3. 여과재 시험방법 1부. 끝.