문서번호	운영과-3961
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		박노경	07/02 최영효
협조

제3소화조 B계열 호이스트 고장 및 수리계획 보고

2020. 7.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3소화조 B계열 호이스트 고장 및 수리계획 보고

제3소화조 B계열 호이스트(2톤)가 설치후 장기간 계속사용으로 노후되어 작동불량 및 단종으로 다음과 같이 수리하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

점검일자: 2020. 6. 29.

점 검 자: 주무관 박노경, 주무관 박광현, 주무관 도형철

점검장소: 제3소화조  B계열 호이스트 운영점검

2		시설현황

구분	위치	품명	설치년도
제3소화조	B계열 가스교반기실	와이어 호이스트 2T-380V-22V	1988

제3소화조 B계열 호이스트(2톤)가 노후에 의한 마그네트 불량으로 작동이            되지 않는 실태이며.

부품 단종으로 인한 수리가 되지않아 주행 및 상하 판넬을 일체형인 전장품 세트           교체가 요구되는 실정임.

3		조치계획

#3소화조 B계열 호이스트(2톤) 주행 및 상하 어셈블리 세트을 교체실시.

- 전장품 어셈블리 세트(300*800*3.2) × 1개 교체

호이스트 전문기술력이 있는 사업자에 견적 의뢰하여 최저가로 선정실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금1,870,000금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.