문서번호	시설관리과-11790
보존기간	년
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
임영택		배승철	07/02 고신석
협조

노량진배수지 수충격 완화설비 점검결과 보고

2020. 07.

남부수도사업소

(시설관리과)

노량진배수지 수충격 완화설비 점검결과 보고

정전 등 사고로 인한 펌프 정지시 관로내 압력변화로 인한 수격작용 완화설비에 대한 점검결과, 고장설비를 정비코자 조치계획을 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020.06.27.(토)

○ 점 검 자 : 배승철 주무관 외 3인, 신한알앤디 유상찬 상무

○ 점검내용 : 정상작동여부, 누수 상태 등 점검

○ 점검대상 : 노량진배수지 수충격 완화설비

연번	올림터	기계․기구명	용 량	형식번호	설치년도	설치업체
1	노량진	압력용기	16.45㎥	NM2-15A(대방A)	2000	대명
2	노량진	압력용기	16.45㎥	NM2-15B(대방B)	2000	대명
3	노량진	압력용기	10.43㎥	NM3-7(상도)	2000	대명

□ 점검결과

○ 압력용기(형식번호 NM3-7) 2호 압축기 고장으로 수위상승 발생

- 솔레노이드 밸브 고장으로 피스톤내 압축공기 생성불가

○ 압력게이지 고장, 체크밸브 소음발생, 필터 장기간 사용

○ 점검사진

압축기(좌) 압력용기(우)	솔레노이드 밸브	압력용기 수위 상승

□ 정비계획

○ 2호 압축기 솔레노이트 밸브 교체

- 고장, 부품 마모, 노후화 등이 있어 급수사고를 대비한 정비가 시급함

○ 노후 압력게이지, 체크밸브, 필터 교체

□ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호

○ 수의계약 사유

- ㈜세기공업기계는 수충격 완화설비 전문업체로 소요금액이 소액이고 타사 견적 대비 가격이 가장저렴하여 선정함

○ 계약업체 : ㈜세기공업기계 대표 조성규

○ 소요예산 : 841,500원

○ 예산과목 : 영업비용, 배급수비, 아리수올림터배수지등기전설비유지관리, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 3부.

2. 소견서 1부. 끝.