코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	병설유치원 용도변경에 따른 소방시설 설치 관련 사항 알림 및 소방시설 현황 파악 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「소방시설법 시행령」개정(2018.6.26.)으로 교육연구시설로 구분되던 "병설유치원"이 노유자시설로 변경되었고 부칙 경과규정에 따라 적용을 앞두고 있음에 따라, 소급 적용되는 소방시설에 대한 안내를 드립니다.(붙임 참조)

○ 소급 소방시설 : (간이)스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 단독경보형감지기, 자동화재속보설비

▣ 주 요 사 항 ▣

○ 하나의 건축물에 교육연구시설과 노유자시설(병설유치원)이 함께 있는 경우로 복합건축물에 해당함. 다만, 병설유치원 부분에 대한 용도변경이므로 다른 조건이 없을 시 교육연구시설부분에 대하여는 소방시설 변경사항 없음

→ 경과기간 종료 후 자체점검 시 복합건축물 기준에 따라 점검 배치인력 산정

○ 병설유치원 부분과 교육연구시설 부분은 화재예방상 가급적 구획하라고 안내하였으나 반드시 구획을 하여야 하는 것은 아님.

○ 기존 노유자시설에 소방시설을 강화하는 것이 아니기 때문에「소방시설법 시행령」 제15조의6을 적용하는 것은 아님.

→ 병설유치원으로 사용되는 부분의 면적이 600㎡ 이상인 경우 간이스프링클러설비가 아닌 스프링클러설비를 설치하여야 하며, 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 시각경보기도 설치하여야 함.

3. 귀 병설유치원에 대한 소방시설물 등 현황을 다음과 같이 요청합니다.

가. 기    한: 2020.7.10.(금)

나. 회신서식: 붙임2

붙임  1. 병설유치원 소방시설 소급 관련 주요 안내 사항 1부.

2. 병설유치원 소급대상 회신 서식 1부.  끝.

							서대문소방서장
수신자					서울가재울초등학교병설유치원장,서울금화초등학교병설유치원장,서울인왕초등학교병설유치원장,서울홍제초등학교병설유치원장
담당자							우재경			검사지도팀장					이보상					예방과장					07/02 代지정현
협조자
시행			예방과-7006									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 3층 예방과 (연희동)															/			https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		02-6981-5481						/전송			02-6981-5477					/													/	부분공개(6)