문서번호	시설관리과-12624
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박성자	박종덕	변재홍		07/02 정진일
협 조
	주무관		이용호

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

2020년 배수지 항청소 용역 완료보고(상반기)

2020. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

2020년 배수지 항청소 용역 완료보고(상반기)

우리사업소에서 추진 중인 「2020년 목동배수지외 7개소 항청소용역」 상반기 완료결과를 보고 드림.

□ 용역 현황

○ 용 역 명: 2020년 목동배수지외 7개소 항청소용역(연간단가)

○ 용역개요: 8개 배수지(17지, 청소면적: 232,622㎡)

○ 용역기간: 2020.4.1. ~ 12. 31.

○ 계약금액: 금***********원

○ 계 약 자: *************

□ 청소 현황

연번	배 수 지 (개소/지)		상반기 청소			청소면적 (㎡)	청소방법 (물,세정제)	퇴수량 (㎥)	비고
			시작일	종료일	일수
계	8개소	17지	4.23~6.12		29	116,311		17,951
1	목 동	1	6.11	6.12	2	11,403	물청소	1,643
2		2	4.28	4.29	2	11,403	〃	2,037
3		3	4.23	4.24	2	11,403	〃	1,774
4	신 정	1	5.7	5.8	2	10,438	〃	1,312
5		2	6.8	6.9	2	10,438	〃	1,531
6		3	6.3	6.4	2	10,438	〃	1,476
7	신 월	1	5.14	5.15	2	7,409	〃	1,079
8		2	5.21	5.22	2	7,409	〃	994
9		3	5.28	5.29	2	7,409	〃	1,311
10	개 봉	1	4.27	4.27	1	532	〃	170
11	오 류2	1	5.6	5.6	1	172	〃	21
12	온 수	1	5.11	5.11	1	457	〃	80
13	우장산	1	5.12	5.13	2	5,790	〃	1,091
14		2	5.19	5.20	2	5,790	〃	1,024
15		3	5.26	5.27	2	5,790	〃	1,108
16	화 곡	1	6.2	6.2	1	5,015	〃	552
17		2	6.5	6.5	1	5,015	〃	748

□ 수질검사 결과 현황

배수지명	지별	검사 일자	수질검사 결과				판정 결과
			잔류염소 4.0mg/L이하	pH 5.8~8.5	탁도 0.5NTU이하	철 0.3mg/L이하
목 동	1	6.12	0.43	7.30	0.16	불검출	적합
	2	4.29	0.42	7.30	0.15	불검출	적합
	3	4.24	0.42	7.30	0.16	불검출	적합
신 정	1	5.8	0.40	7.60	0.17	불검출	적합
	2	6.9	0.34	7.50	0.16	불검출	적합
	3	6.4	0.30	7.40	0.18	0.01	적합
신 월	1	5.15	0.35	7.20	0.15	0.02	적합
	2	5.22	0.32	7.30	0.19	0.01	적합
	3	5.29	0.30	7.30	0.16	0.00	적합
개 봉	1	4.27	0.32	7.20	0.25	불검출	적합
오류 2	1	5.6	0.23	7.20	0.13	불검출	적합
온 수	1	5.11	0.27	7.20	0.13	불검출	적합
우장산	1	5.13	0.36	7.20	0.20	불검출	적합
	2	5.20	0.30	7.20	0.15	불검출	적합
	3	5.27	0.38	7.20	0.24	불검출	적합
화 곡	1	6.2	0.32	7.10	0.26	불검출	적합
	2	6.5	0.28	7.30	0.18	불검출	적합

□ 결과 보고

○ 상기와 같이「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 의거 상반기 배수지 항청소 및 기성 완료

□ 향후 계획

○ 상반기 배수지 청소현황 및 수질검사 결과 본부 보고

○ 상반기 항청소 퇴수량 급수운영과 통보

붙임  1. 2020년 청소현황(상반기) 1부.

2. 2020년 항청소 완료사진대지(상반기) 1부.  끝.