문서번호	시설관리과-11684
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
황순미	김용만	김홍준	07/03 이종주
협 조
	시설안전팀장		권영안
	기전팀장		오정훈
	주무관		이두영
	주무관		박새롬

수색배수지 급수구역 일부 공급계통 변경 계획

2020. 7.

시설관리과

수색배수지 급수구역 일부 공급계통 변경 계획

신사동 수색배수지 급수구역 내 다량급수처를 진관배수지 급수구역으로 변경하여 증산아리수올림터 및 수색배수지를 안정적으로 운영하고자 함.

Ⅰ				추진배경
		c

❑ 추진배경

❍ 다량급수처 급수시 증산아리수올림터 펌프 가동의 비효율성 및 올림터 시설 노후화, 수색배수지 유지관리 문제성이 대두되어 수색배수지 폐쇄 및 증압장 신설 사항을 관계부서 검토하였으나,

❍ 수색배수지를 존치하고 다량급수처 공급계통 변경하여 수색배수지의 안정적인 급수운영 방안 추진 결정됨.

❍ 수색배수지 급수계통 변경 검토 회신(배수과-6074, 2020. 6. 29.)

※ 수색배수지 급수계통 변경 검토 결과

❏ 수색배수지 존치

- 배수지 시설확충 사업목표와 배치되며 폐쇄에 대한 당위성 부족

- 현재 추진중인  ‘2040 서울 수도정비기본계획’에 반영하여 결과에 따른 조치 필요

❏ 공급계통 변경시행

- 다량급수처(3개 아파트)에 대한 공급계통 변경으로 수색배수지의 안정적 급수운영 시행

- 증산동 증압장 신설을 통한 증산동 고지대 공급계통 변경 시행

Ⅱ				급수계통 현황
		c

❍ 수색배수지 현황

- 용    량 : *********

- 급수구역 : ************

※ 증산동 증압장 신설 추진중이며 8월중 운영예정으로 급수구역 축소예정

- 표    고 : **************************

❍ 수색배수지 급수계통도

*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	** ***	⇨	**** *************

❍ 신사동 급수현황

****

❍ 신사동 다량급수처 현황

구 분	명 칭	규모	계량기구경	급수시설	비상연락망
공동주택	신사현대1차	445세대	****	***********	********
〃	뉴신사신성	167세대	****	*********	********
〃	이랜드타운	228세대	****	*********	********
학 교	숭실고등학교		***	****	********
〃	상신중학교		***	******	********

Ⅱ				수계변경 계획
		c

❑ 1차 수계변경 개요

❍ 급수구역 경계에 위치한 아파트 2개소를 급수구역 경계밸브 위치 변경하여 수색→진관 수계로 공급계통 변경

- 대  상 : 신사현대1차(445세대), 뉴신사신성(167세대)

- 주변 배관 현황 : ******************************

- 경계밸브 위치 변경

․ 당 초 : 신사동 200-137번지 마트 앞

․ 변 경 : 신사동 359번지 신사현대1차아파트 정문 앞

****

- 공사개요 : ******************

**********************

※ 감압변(실) 철거는 수계전환이 안정적으로 완료된 후 철거

- 수계전환 실시 후 급수구역 변경현황

******

- 수전변경 내역

연번	주소	수용가명	용도	구경	고객번호	중블록코드
1	*********	*****	***	***	*********	******
2	*	****	***	**	*********	*
3	*********	*****	***	***	*********	*
4	*	*	***	**	*********	*

❑ 2차 수계변경 개요

❍ 수색배수지 급수구역 내 다량급수처 1개 아파트 인근 급수수계로 공급계통 변경

- 대  상 : 이랜드타운 아파트(228세대)

․ 위 치 : 은평구 신사동 367번지

․ 분기점 표고 : *****

․ 급수설비현황

㉠ 아파트 : **************************

㉡ 상  가 : ***********************

- 주변 배관 현황

․ 수색배수지 수계 : *******************

․ 증산배수지 수계 : *******************

- 공급계통 변경 검토

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

❑ 검토결과

❍ 수색배수지의 안정적인 급수운영을 위하여 급수구역 경계의 다량급수처 2개소(신사현대1차, 뉴신사신성)를 경계밸브 위치 변경하여 수색→ 진관배수지 수계로 공급계통 변경 추진하고자 하며,

❍ 2차 수계변경은 증산배수지 수계로의 변경은 분기점 수압이 약 1.0kg/㎠로 소출수 우려가 있어 2안 진관배수지 수계로 공급계통 변경을 추진함이 타당함.

❍ 수색배수지 수계 기존 중간밸브 활용하여 진관배수지 수계로 변경 시  순환관망 형성이 불가함에 따라 **************를 부설하여 이를 보완하고자 함.

*************************************************************************************************************

❍ 1차 수계변경 후 증산아리수올림터 모니터링을 통해 2차 수계변경을 본부 배수과 사전 검토 후 추진하고자 함.

Ⅲ				1차 수계전환 시행계획
		c

❑ 상수관로 및 밸브 현황

❍ 주변 노후관 현황 및 적수예방 대책 : 노후관 없음

- 상수관로 현황

구 분	위 치	구경(㎜)	재 질	부설연도	비 고
상수관로	***************	***	****	****

- 밸브 현황

연번	구분	용도	형식	구경(㎜)	재질	제작사	회전수	설치년도
1	****	**	***	***	*****	**	**	****
2	****		****	***	*****	**		****
3	****		***	***	***	**		****
4	****	**	***	***	*****	**	**	****

❑ 수계전환 계획

❍ 작업계획

① 경계밸브 신설 위치 현장조사 및 기존 밸브 정상작동 여부 점검

② 신사동 196-6번지 앞 밸브(***********) 잠금

③ ************************* 인입밸브 잠금

④ 신사동 359번지 앞 ****** 관 절단 및 다용도밸브 신설

⑤ 신사동 200-137 앞 기존 경계밸브 폐→개, 신설 다용도밸브에서 퇴수 실시

⑥ 수질검사 및 통수 시행

❍ 밸브운영 담당 : ********

연번	구분	용도	형식	구경	재질	제작사	밸브 조절	회전수	비고
1	****	**	***	***	*****	**	***	**
2	****	**	***	***	*****	**	***	**
3	****	**	***	***	*****	**	***	**	*** **
4	****	**	***	***	*****	**	***	**	*******

****

❑ 단수구역 검토

❍ 단수세대 : 630세대 중 연립주택 17세대와 상가 1개소만 단수

**************************************************************************

- 다량급수처 아파트 2개 단지는 지하저수조를 통한 간접급수중으로 저수율 60% 유지 시 24시간 이상 비상급수 가능

아파트명	저수조용량	저수율(60%) 유지시	일사용량 (인포시스템 기준)	최대/최소 사용량
신사현대1차	*****	***	***	*******
뉴신사신성	***	***	***	*******

❑ 수질검사 실시

❍ 수질검사 실시 및 분석결과에 따른 통수, 세척작업 결정

- 수질검사 담당 : 수질팀 은평구 담당

- 수질검사 위치 : ********************

Ⅳ				조치계획
		c

❑ 수계 전황에 따른 업무협조 체계 유지

❍ 수계전환 본부 배수과 검토 요청

❍ 수질검사 요청(행정지원과 수질팀)

❍ 증산아리수올림터 모니터링 실시(시설관리과 기전팀)

❍ 혼탁수 및 녹물 출수 대비 비상급수팩, 병물아리수 등 비상대기

❑ 수계전환 전․후 지속적인 모니터링 실시

❍ 수계전환 전․후 충분한 퇴수작업 실시하여 혼탁수 등 수질변화 확인

❍ 기존 진관배수지 급수구역 경계 수전 수압(소출수 민원) 변동 모니터링 실시

❑ 행정사항

❍ 경계밸브 신설 및 감압밸브(실) 철거 작업지시

- 「2020년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사」 연간단가업체에 작업지시하고자 함.

․공사개요 : ****************************

․예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

❍ 급수구역 변경 수전내역 인포시스템 변경(요금과) 및 GIS 수정(급수운영과) 통보

붙임  1. 급수구역 변경도 1부.

2. 수전변경 내역 1부.  끝.