문서번호	정수시설과-4768
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	07/03 김중영
협 조
	주무관			김세환

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2020. 6. 25. ~ 7. 1.]

2020. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 주간점검 결과보고

[2020. 6. 25. ~ 7. 1.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기총괄**** 전기안전관리자**************

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
6.25(목)	2여과지	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
6.26(금)	1여과지 관리본관	2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 배출수 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
6.29(월)	송수펌프실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
6.30(화)	중계펌프장	고압 고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
7.1(수)	배출수처리장	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅲ		점 검 결 과

전기설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

❍ 붙임1 전기설비 주간점검표 참조

Ⅳ		조치사항

약품투입동 가성소다 이송펌프 모터 부하전원 단자대 접속 작업

❍ 점검일자:  6. 29.(월) ~ 6. 30.(화)

❍ 점검장소: 약품투입동 1층 기계실, 이송펌프 및 모터 3상 1.5kW  2대

❍ 작업인원: 전기안전관리자 *************

❍ 점검인원: 정수시설과 생산운영팀 ****** 전기팀 합동점검

❍ 작업내용: - 신설 이송펌프 모터 3상 380V 전원선 및 접지선 연결(상회전 방향 확인)

- 전원선 후렉시블 실리콘 마감 작업

- 펌프 및 모터 부하전류 점검 및 약품 배관 이송상태 확인

❍ 점검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

수도박물관 한전 인입PAD/TR 노후배전반 교체 관련 사전점검

❍ 점검일자:  6. 30.(화)

❍ 점검장소: 수도박물관 한전 인입 PADTR 수동간 11R1T1 3상 300kVA

❍ 점검내용: - 수도박물관 노후배전반 철거 및 설치 정전작업 관련 사전점검

- 수도박물관 단독선로 (22.9kV/380/220V), CV95SQ

- 정수장 책임분계점 PAD TR 2차측 부하측 케이블 선로

❍ 점검인원: 전기안전관리자 ********

❍ 한전담당: 한전광진성동지사 배전운영팀 담당자 1명

❍ 점검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

한전 수원D/L PAD 개폐기 배전선로 자동화용 단말장치 설치완료

❍ 작업일자:  7. 1.(수)

❍ 점검장소: 본관 옆 한전 수원 인입PAD 개폐기 SW2 44-D-A, (시공년월 2018. 11)

❍ 작업내용: - 배전선로 자동화용 단말장치 설치 작업(모뎀)

- 전력계통 부하 현황 및 배전선로 고장전류 발생시 부하 전환

- 한전 배전계통 중앙제어센터 PAD개폐기 자동제어 가능

- 설치 완료 후 중앙제어 센터 연동제어 확인

❍ 점검인원: 전기안전관리자 ********

❍ 작업인원: 한전광진성동지사 배전운영팀 담당자 2명

❍ 점검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

붙   임   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.