문서번호	정수시설과-4780
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	김석정	07/03 김중영
협 조
	주무관		서광호
	주무관		김영후
	주무관		김세환

2020년 상반기 하자검사 및 준공금액 10억이상 최종하자검사 결과 보고

2020. 7.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

2020년 상반기 하자검사 및 준공금액 10억이상 최종하자검사 결과 보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조의 규정에 의거 하자담보 책임기간중에 있는 시설물에 대하여 2020년도 상반기 정기하자검사, 최종하자검사 및 준공금액 10억이상 최종하자검사를 실시하고 그결과를 보고 드림

정기하자검사 실시 보고

하자검사 일시 : 2020. 6. 1. ~ 6. 26.

하자검사 대상 59건에 대한 검사결과

1) 건축·토목분야 : 15건(하자 1건 발생 오존접촉지 내오존방수 및 천장작업구 누수 – 하자발생 통보(6.11), 하자보수 계획서 접수(6.25.))

2) 전기·통신분야 : 22건(이상없음)

3) 기계·설비분야 : 22건(이상없음)

최종하자검사 실시 보고

하자검사 일시 : 2020. 4. 1. ~ 2020. 6. 18.

하자검사 대상 7건에 대한 검사결과

1) 토목·건축분야 : 1건(이상없음)

2) 전기·통신분야 : 5건(이상없음)

3) 기계·설비분야 : 1건(이상없음)

준공금액10억이상 최종하자검사 실시 보고

하자검사 일시 : 2020.07.01.(수) 14:00~17:00

참석자 : 9명

1) 외부전문가 자문위원 : 최병철(건축사), 권병효(플랜트설비·소방기술사)

2) 시공사 : 삼성물산 김대환 책임외 1명, 청미건설 황인덕 소장

3) 내부직원 : 김영후 팀장외 3명

하자검사 대상

1) 뚝도아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 중 하자담보 책임기간이 2020년7월10일 만료되는 공사부분

- 건축토목부분 : 방수(건축), 방수(토목), 지붕

- 기계설비부분 : 승강기, 소방설비(기계), 상하수도2(관로및기기류)

2) 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 중 하자담보 책임기간이 2020년7월9일 만료되는 공사부분

- 건축토목부분 : 토공사, 관로공사

하자검사 결과

1) 뚝도아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 부분

- 건축토목부분(방수(건축), 방수(토목), 지붕분야) :

① 오존접촉지 : 내오존방수 및 집수정 필요

② 2여과지동 관랑실 및 오존접촉지와 활성탄흡착지 사이 : 신축부위 지수판 누출

③ 응집지, 침전지, 활성탄흡착지 : 방식도장 박락 및 벽체콘크리트 탈락

- 기계설비부분(승강기, 소방설비(기계), 상하수도2(관로및기기류)분야) :

① 전망대 승강기 7층 : 전선 노출 정리 필요

② 옥내소화전 : 밸브부위 동결 대비 보온 필요

③ 피난유도등 : 일부 미점등 및 예비전원 표시되니 회로점검 필요

2) 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 부분

- 건축토목부분(토공사, 관로공사분야) : 이상없음

기타 행정사항

하자발생 및 보수 요청 공문 시행

1) 하자 사항에 대하여 삼성물산에 하자발생 및 보수요청

2) 하자보수계획 및 하자진행 사항 하자정비 완료시까지 관리 – 분야별 업무 담당자

외부전문가 위원에 대한 수당지급 행정관리과로 의뢰

1) 최병철(건축사) : 15만원 지급

2) 권병효(플랜트설비·소방기술사) : 15만원 지급

붙임 : 1. 하자검사 관리대장 1부

2. 정기하자검사 및 최종하자검사 조서 각 1부

3. 준공금액10억이상 최종하자검사 참석자 명부 1부

4. 준공금액10억이상 최종하자검사 조서 각 1부.  끝.