문서번호	정수시설과-2025
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		代김수영	07/03 신동호
협 조
	주무관			김수영
	주무관			김영수

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

취  ․ 정 수 시설 구조물 보수공사

추진현황 및 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  7.

강북아리수정수센터

정수시설과

취․·정수시설 구조물 보수공사

추진현황 및 실정보고

우리센터에서 시행중인 “취,정수시설 구조물 보수공사”에 대하여 추진  현황 및 실정을 보고 드림

1		사업개요

□ 공 사 명 : 취,정수시설 구조물 보수공사

□ 계약금액 : 306,260,000원

□ 계약업체 : 청구건설

□ 공사기간 : 2020. 4. 1. ~ 12. 20

□ 공사개요

◯ 주입(균열보수) : 1,007m   ◯ 단면보수 : 302㎡

◯ 표면처리 : 4,687㎡   ◯ 고압물청소 및 그라인딩 : 9,677㎡

2		추진현황

□ 추진 개요

◯ 토목시설물(정수센터+취수장)

명 칭	보수방법		단위	정비물량	현황		비고
					구분	정비기간(월)
약품저장조	표면보수		㎡	63.19	정비중	7월
	주입보수	건식	m	29.8	정비중	7월
	단면보수		㎡	24	정비중	7월
혼화지	표면보수		㎡	14.62	정비예정	8월
	주입보수	습식	m	0.56	정비예정	8월
		건식	m	21.30	정비예정	8월
	단면보수		㎡	0.25	정비예정	8월
여과지	표면보수		㎡	143.7	정비중	7월
	주입보수	습식	m	5.6	정비중	7월
		건식	m	-	-	-
	단면보수		㎡	46.5	정비중	7월
송수펌프동	표면보수		㎡	26.9	정비완료	6월
	주입보수	습식	m	-	-	-
		건식	m	-	-	-
	단면보수		㎡	1.7	정비완료	6월
	철근 단면 보수		㎡	-	-	-
	도장보수		㎡	3.1	정비완료	6월
배출수 처리시설	표면보수		㎡	237.8	정비중	7월
	주입보수	습식	m	6.4	정비중	7월
		건식	m	45.8	정비중	7월
	단면보수		㎡	27.4	정비중	7월
	철근 단면 보수		㎡	1.2	정비중	7월
농축조	주입보수	건식	m	6.0	정비예정	9월
	단면보수		㎡	41.0	정비예정	9월
농축분배조	표면보수		㎡	4.2	정비예정	9월
	주입보수	건식	m	4.2	정비예정	9월
	단면보수		㎡	99.5	정비예정	9월
공동구	표면보수		㎡	534.0	정비완료	4~6월
	주입보수	습식	m	67.8	정비완료	4~6월
		건식	m	21.6	정비완료	4~6월
	단면보수		㎡	11.6	정비완료	4~6월
	철근 단면 보수		㎡	1.9	정비완료	4~6월
	조인트보수		㎡	5.2	정비완료	4~6월
여과지 배출수로	표면보수		㎡	552.3	정비예정	10월
	주입보수	습식	m	14.7	정비예정	10월
		건식	m	512.4	정비예정	10월
	단면보수		㎡	0.4	정비예정	10월
	철근 단면 보수		㎡	0.2	정비예정	10월
	조인트보수		㎡	4.1	정비예정	10월
침전지 배출수로	표면보수		㎡	83.5	정비예정	10월
	주입보수	습식	m	23.7	정비예정	10월
슬러지 배출수로	표면보수		㎡	416.3	정비예정	10월
	주입보수	습식	m	7.0	정비예정	10월
	단면보수		㎡	1.6	정비예정	10월
	철근 단면 보수		㎡	0.6	정비예정	10월
	조인트보수		㎡	18.0	정비예정	10월
취수펌프장	표면보수		㎡	1,002.7	정비예정	8월
	주입보수	습식	m	3.0	정비예정	8월
		건식	m	54.2	정비예정	8월
	단면보수		㎡	3.7	정비예정	8월
	철근 단면 보수		㎡	1.9	정비예정	8월
	도장보수		㎡	0.3	정비예정	8월
흡수정	표면보수		㎡	461.8	정비예정	8월
	주입보수	습식	m	2.4	정비예정	8월
		건식	m	45.4	정비예정	8월
	단면보수		㎡	0.1	정비예정	8월
	철근 단면 보수		㎡	1.2	정비예정	8월
옹벽	표면보수		㎡	2.0	정비예정	8월
	주입보수	습식	m	-	정비예정	8월
		건식	m	1.8	정비예정	8월
	단면보수		㎡	5.0	정비예정	8월
	조인트보수		㎡	29.2	정비예정	8월

◯ 건축 시설물(정수센터+취수장)

명 칭	보수방법		단위	정비물량	현 황		비고
					구분	정비기간(월)
탈수기동	표면보수		㎡	14.0	정비중	7월
	주입보수	건식	m	15.9	정비중	7월
	단면보수		㎡	11.5	정비중	7월
	표면보수(도장)		㎡	37.2	정비중	7월
염소저장투입동	주입보수	건식	m	13.5	정비중	7월
	표면보수(도장)		㎡	3.2	정비중	7월
GIS실	표면보수		㎡	28.6	정비중	7월
	주입보수	건식	m	18.5	정비중	7월
	단면보수		㎡	0.8	정비중	7월
	표면보수(도장)		㎡	9.9	정비중	7월
관리본관	표면보수		㎡	28.6	정비예정	9월
	주입보수	습식	m	3.0	정비예정	9월
		건식	m	13.4	정비예정	9월
	철근 단면 보수		㎡	0.1	정비예정	9월
	표면보수(도장)		㎡	0.3	정비예정	9월
수위실	표면보수		㎡	0.3	정비예정	9월
	표면보수(도장)		㎡	3.1	정비예정	9월
초소	표면보수(도장)		㎡	4.0	정비예정	9월
응집지 계단실	표면보수		㎡	23.5	정비예정	9월
	단면보수		㎡	-	-	-
	표면보수(도장)		㎡	-	-	-
배출수지 장비반입실	표면보수(도장)		㎡	13.5	정비예정	7월
정수지 검수실	주입보수	건식	m	1.0	정비예정	7월
	단면보수		㎡	4.2	정비예정	7월
	표면보수(도장)		㎡	0.5	정비예정	7월
인젝터실	단면보수		㎡	4.1	정비예정	7월
약품저장조	표면보수		㎡	4.5	정비예정	8월
취수펌프동	표면보수		㎡	487.8	정비예정	8월
	단면보수		㎡	10.8	정비예정	8월
	표면보수(도장)		㎡	45.6	정비예정	8월
염소투입동	표면보수		㎡	452.0	정비예정	8월
	주입보수	건식	m	67.8	정비예정	8월
	단면보수		㎡	2.2	정비예정	8월
	표면보수(도장)		㎡	4.4	정비예정	8월

※ 현재(7.3)까지 추진공정은 약30%로 공사기간(4.1~12.20)대비

실적이 다소 부진하나 월별 작업 정비계획에 의거 수시로 실적 관리및

현장점검 시행

3		실정보고

□ 물량 증가 및 작업방법 변경사항 발생

◯ 표면보수 물량 증가

- 당초 확인된 물량보다 표면보수 물량 증가

2018년 정밀안전진단시 물량	2020년 현재물량

◯ 균열보수 물량 증가

- 당초 확인된 물량보다 균열이 더 진행되어 물량 증가

2018년 정밀안전진단시 물량	2020년 현재 물량

◯ 작업방법 변경사항 발생(표면처리⇒균열보수)

- 당초 표면처리가 누수로 진행되서 균열보수로 작업변경

2018년 정밀안전진단시 표면처리	현재 누수로 진행되어 균열보수 작업변경

4		조치계획

□ 추진실적이 다소 부진하나 수시로 실적관리 및 현장점검을 시행하여 10월중 사업 완료

□ 2018년 정밀안전진단시 확인된 보수물량이 시간이 경과함에 따라 당초 물량보다 증가하거나 작업방법을 변경(표면처리⇒균열보수)하여 보수가 필요한 사항에 대해서는 현장여건상 우선 작업진행하고 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.  끝.