문서번호	정수과-7355
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이경우		유준수	07/06 조성태
협 조
	주무관			박찬영

활성탄지 층고 및 팽창률 조사 결과(20년 2분기)

2020. 7.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄지 층고 및 팽창률 조사 결과(20년 2분기)

활성탄지의 층고 관리와 역세척 적정여부를 판단하기 위해 층고 및 역세척시 팽창률을 조사하고 결과를 보고드림
	ㅊ

Ⅰ		추진근거

□ 서울시 고도정수처리 운영매뉴얼 Ⅱ(서울물연구원)

□ 활성탄 층고는 평상시는 대표지를 측정하여 역세척 손실을 최소화하고, 재생이나 교체시는 전층을 조사하여 전체물량 산출 및 보충량 구매시 활용

※ 활성탄 층고, 팽창률 조사 주기 : 분기 1회

Ⅱ		조사개요

□ 기  간 : 2020년 6월

□ 조사자 : 이경우, 박찬영, 이민성

□ 조사방법

□ 활성탄지 층고

- 방법 : 활성탄표층에서 활성탄지 상부까지의 높이를 측정하여 층고 확인

- 지점 : 활성탄지 각 지당 6지점 측정

□ 활성탄지 팽창률

- 방법 : 물세척(펌프 2대) 시 팽창률 측정기를 사용하여 팽창하는 높이를 측정

- 지점 : 활성탄지 1셀에서 측정

Ⅲ		조사결과

□ 활성탄지 층고

- 활성탄흡착지 1계열

구 분				******		*********
				**	**	**	**	**
1계열	10지	’16년	2분기	*****	*****	*** *******	*** *******	*** *******
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’17년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’18년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’19년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’20년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
	13지	’17년	2분기	*****	*****	*** *******	*** *******	*** *******
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’18년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’19년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’20년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****

- 활성탄흡착지 2계열

구 분				******		*********
				**	**	**	**	**
2계열	18지	’16년	2분기	*****	*****	*** *******	*** *******	*** *******
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’17년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’18년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’19년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’20년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
	4지	’17년	2분기	*****	*****	*** *******	*** *******	*** *******
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’18년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’19년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****
			3분기	*****	*****
			4분기	*****	*****
		’20년	1분기	*****	*****
			2분기	*****	*****

□ 활성탄지 팽창률

- 활성탄흡착지 1계열

구 분				팽창률 운영기준 (%)	조사 결과
					팽창률(%)	역세속도(m/min)
1계열	10지	’16년	2분기	30 ≀ 40	**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’17년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’18년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’19년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’20년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
	13지	’17년	2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’18년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’19년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’20년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****

- 활성탄흡착지 2계열

구 분				팽창률 운영기준 (%)	조사 결과
					팽창률(%)	역세속도(m/min)
2계열	18지	’16년	2분기	30 ≀ 40	**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’17년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’18년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’19년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’20년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
	4지	’17년	2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’18년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’19년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****
			3분기		**********	****
			4분기		**********	****
		’20년	1분기		**********	****
			2분기		**********	****

※ 조건표 및 현장조사를 통해 적정 팽창률(30% ~ 40%) 운영 중

Ⅳ		향후계획

□ 3/4분기 활성탄지 층고·팽창률 조사(’20년 9월 예정)

붙임 : 활성탄지 층고 조사결과 1부.  끝.