문서번호	정수과-3145
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	07/07 代이혜진
협 조
	주무관			박형수
	주무관			권학선

“ 아리수는 오늘도 당신의 삶과 함꼐 합니다 ! ”

2020년 상반기 수돗물 소독냄새 저감을 위한

수도꼭지 잔류염소 달성률 평가결과 보고

2020.  7.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2020년 상반기 수돗물 소독냄새 저감을 위한

수도꼭지 잔류염소 달성률 평가결과 보고

2020년 수돗물 소독냄새 저감을 위한 수도꼭지 잔류염소의 「건강하고 맛있는 물 가이드라인」상반기 달성률 평가결과을 보고드림.

1		사업개요

□ 사업근거: 2020년 성과관리 핵심사업(수돗물 소독냄새 저감대책)

□ 사업목표:「건강하고 맛있는 물 가이드 라인」에 적합하게 수도꼭지 잔류염소 유지

< 년도별 수도꼭지 잔류염소 가이드라인 달성목표 >

년 도 별	2018	2019	2020	비 고
달성목표(%)	98	98.1	98.2	본부목표 동일

※ 맛있는 물 가이드 라인(잔류염소) : 0.1mg/L이상 ~ 0.3mg/L이하

2		‘20년 목표 및 추진실적

□ ‘20년 목표

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인 목표 98.2% 달성

- 실적집계(시점값) : 상반기 98.2%

❍ 염소투입기 및 수중급속혼화기 성능점검

❍ 수계내 수질변화에 따른 잔류염소 모니터링 및 설정값 조정

□ 추진실적

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정결과

「건강하고 맛있는 물 가이드라인」 100% 달성(270개소 중 270개소 기준이내

구분 월별	합계	1	2	3	4	5	6
점 검 개 소	270	39	36	42	36	36	81
가이드라인 달성	270	39	36	42	36	36	81
가이드라인 초과	-	-	-	-	-	-	-

)

※추진실적은 수도사업소 측정자료를 기준으로 함

❍ 수계 잔류염소 모니터링 및 설정값 변경 실적

- 저수온기 관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고(2월)

- 수계 잔류염소 분석 및 설정값 변경 실적: 총 7회(상반기)

❍ 기기 점검 실적

- 염소투입설비 성능점검 결과보고(3월)

- 잔류염소 수질자동연속측정기점검 결과보고(5월)

3		추진실적 평가

□ 수계 내 잔류염소를 수시로 모니터링(서울워터나우) 및 분석하여 송수 잔류염소 목표값 조정 변경(상향 7회) 하는 등 수질관리에 대응하였으며

□ 염소 투입설비 및 계측기 성능점검 실시로 목표 달성률 향상

❍ 송수 목표 설정값 및 관말 수도꼭지 잔류염소 적정관리로‘20년 상반기 잔류염소 가이드라인 성과목표 98.2% 달성하였으며

❍ 수계 내 관말 수도꼭지 잔류염소의 지속적 모니터링과 목표 잔류염소 적정 유지관리로 「건강하고 맛있는 물 가이드라인」에 충족할 수 있도록 만전을 기하고자 함.

붙 임: 1. 2020년 상반기 수도꼭지 잔류염소 측정 자료 1부.

2. 2020년 상반기 성과관리 실적 증빙 자료 각 1부.  끝.