문서번호	정수과-3087
결재일자	2020.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
정의선		이준호	07/07 방진표
협조

2020년 상반기 여과사 오염도 조사결과 보고

2020. 7.

광암아리수정수센터

정 수 과

2020년 상반기 여과사 오염도 조사결과 보고

여과지 오염도와 입도분포 등을 조사하여 여과지 운영 및 유지관리의 자료로 활용함으로써 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 철저를 기하고자 함.

1		조사 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부, 2007)

○ 여과지 유지관리 운영지침

○ 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료 채수 기준(기술심사과-1762, 2007)

○ 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, 2017)

2		조사 개요

○ 기    간 : 2020. 6. 24 ～ 7. 3

○ 대    상 : 총 12개 여과지(계열별 4개 지 - 홀수지)

※ 좌우면 구분 : 본관 방향 및 침전지 방향으로 구분

○ 조 사 자

구 분	조 사 자	담 당 업 무
실험실 및 사무실	정의선, 이준호 김희선, 임상철	- 여과사 채취 및 오염도 조사 - 사층 상태 확인 등
중앙제어실	A, B, C, D 팀	- 역세척 협조

○ 조사항목

- 여과사 역세척후 세척탁도, 머드볼 발생 유무, 슬러지 용적 측정

- 여과지 운영상태(여층균열, 공기압분포도 세척상태 등) 이상유무 육안검사

○ 실험장비

- 여과사 채취기 1대, 탁도계 1대, 이토침전관

○ 조사방법

- 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, 2017) 준수

3		조사 결과

□ 여과사 오염도 조사결과

○ 세척탁도

- 모든 여과지의 세척탁도가 10 NTU/100 mL 이내로 여과사가 매우 깨끗하여 여과지 운영으로 축적된 탁질이 역세척에 의해 충분히 제거되는 것으로 나타났음.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

○ 머드볼

- 모든 여과지에서 머드볼은 발생하지 않았음.

○ 슬러지용적

- 상/중/하층부 모두 슬러지 용적이 0.004mL/g 이하로 여과모래상태는 양호한 것으로 나타남.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

4		조사결과 분석 및 의견

○ 여과사 세척 후 오염탁도는 모두 10 NTU이내로 기준에 적합하였음.

○ 조사대상 여과지에서 머드볼이 발생하지 않았으며 슬러지 용적 조사결과도 양호하여 여과사 역세척 운영조건에 문제가 없음을 확인함.

붙임 : 1. 오염도 평가기준 1부.

2. 여과지별 오염도 분석결과 1부.  끝.