“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	한국활성탄소공업협동조합
(경유)
제목	2021년 예산편성을 위한 입상활성탄 견적요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 암사아리수정수센터의 입상활성탄 교체와 관련 2021년 예산편성을 위한 구매 견적을 아래와 같이 요청드리오니 회신하여 주시기 바랍니다.

품명	규격	규격
입상활성탄(석탄계)	메틸렌블루 탈색력	180mL/g 이상
	요오드 흡착력	1,000mg/g 이상
	유효경	0.65±0.1mm
	균등계수	1.9 이하
	충전밀도	0.40~0.48g/㎤
	회분	8% 이하
	경도	95% 이상
	단위	㎥
	수량	1
	※ 그밖의 기준은 환경부 성분규격(수처리제의 기준과 규격 및 표시기준) 동일
견적가(원/㎥)

끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	최민욱		정수과장	07/07 유준수
협조자
시행	정수과-7366	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5744	/전송	02-3146-5707	/	minuk3693@seoul.go.kr	/	대시민공개