	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 관련 보완요청(황학동1229외 41필지)

1. 건축과-13195(2020.07.01.)호“건축허가(신축) 신청에 따른 업무협의(황학동1229외 41필지)”와 관련입니다.

2. 협의대상 관련 서류 및 도면을 검토한 바 보완사항이 있어 요청하니 2020.07.13.(월)까지 보완토록 관계자에게 안내하여 주시기바랍니다.

가. 위    치 : 황학동 1229외 41필지

나. 건 축 주 : *******

다. 규    모 : 지하 6층, 지상 20층, 연면적 47,860.9522㎡

라. 보완사항

- 옥상수조 설치할 것

- 3층~10층 양방향피난 불가한 곳은 피난기구 1개씩 추가할 것.

- 피난기구 설치되는 창호는 개구부 가로 0.5m 세로 1m이상 확보할것.

- 옥내소화전 감압대상(층)은 도면에 표기할 것

- 압력배관 사용부분은 도면에 표기할 것

- 헬리포트 미반영됨

- 소방관진입창 반영요함

- E/V문 방화성능여부 확인요함.  끝.

	중부소방서장
담당자	오현		예방팀장	조원건		예방과장	07/07 마성제
협조자
시행	예방과-9169	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 예방과 예방과팀 민원,방염담당 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		/전송	02-2238-1803	/		/	부분공개(6)