문서번호	운영과-4054
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	07/07 최영효
협조

제2.3처리장 가스저장탱크 산소감지기 센서교체 보고

2020. 7.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제2.3처리장 가스저장탱크 산소감지기 센서교체 보고

제2.3처리장 가스저장탱크 데크 내부의 안전관리자 출입시 탱크 외부 O2   표시해주는데 작동불량이 발생으로 밀폐공간 출입 등 안전에 우려를 예방하고자 다음과 같이 O2감지기 센서를 교체하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

점검일자: 2020. 6. 29.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검장소: 제2.3처리장 가스저장탱크 산소감지기 운영점검

2		시설현황

구분	모델명	설치위치	수량	설치년도
#2처리장 O2감지기 센서	TX-2400EX	가스저장탱크 데크 내	1	2018. 7
#3처리장 O2감지기 센서	TX-2400EX	가스저장탱크 데크 내	3	2018. 7

O2감지기 센서 교체주기는 현장여건에 따라 매 2년 주기로 되어있으며

현재 제3처리장 C호 가스저장탱크 내부 안전관리자 출입시 밀폐공간 사전          질식위험 모니터링 되는 장치임.

O2감지기 센서 현재 교체주기 도래로 작동이 되지않고 있어 점검자 출입시          안전에 위험이 우려되고 있는 실태임.

3		조치계획

제2.3처리장 산소감지기 센서 교체실시

- 산소가스 누설 경보기 센서(TX-2400EX) × 4EA

공정안전상(PSM)의 밀폐공간 출입 등 가스저장탱크 실태를 잘 파악하고              전문기술력과 설치 실적이 있는 사업자 견적 의뢰후 최저가격을 제출한                업체로 선정함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금4,080,000금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.