문서번호	정수시설과-7131
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		07/07 유준수
협 조
	주무관			김희송

『암사아리수정수센터 구내배관 부식방지를 위한』

2020년 2분기 전기방식설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

『암사아리수정수센터 구내배관 부식방지를 위한』

2020년 2분기 전기방식설비 점검결과 보고

우리 정수센터 구내배관 부식방지를 위한 전기방식설비를 점검하고 그 결과를

보고함〔관련문서: 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준_시설안전부〕

		시설 현황

구 분	설치연도	외부전원법(정류기)	JUNCTION BOX	TEST BOX
구내 배관	2014. 11.	5개소	10개소	8개소

		점검 개요

❍ 점검일시: 2020. 06. 30. 14:00 ~ 18:00

❍ 점 검 자: 박희정, 안용환, 신대중

❍ 점검내용

- 정류기 입출력 전압 및 전류상태, 기기 손상 및 접속 여부, 접지시설 등

- 테스트박스(TB) 전위 측정

❍ 점검방법

- 시설물 내부결선, 동작상태 및 외관 육안 점검

- 배관 기준전위 상태확인을 위한 테스트박스(TB) 전위 측정

		점검 결과 : 양호

❍ 기준전위: -850mV ~ -2,500mV, 측정기기: 휴대용 테스터기(HIOKI 3244-60)

정 류 기	R1	R2		R3	R4		R5
TEST BOX	TB1	TB2	TB3	TB4	TB5	TB6	TB7	TB8
측정전위값(mV)	-1,015	-1,235	-421	-971	-1,720	-1,585	-989	-1,121

❍ 보고자 의견: TB3은 유지관리요령에 따라 “비방식 관로”로 분류하고 현황 관리코자 함.

※ 관련 근거: 전기방식 설치 및 유지관리 기준 제20조(점검요령)

② “犧牲陽極施設”의 점검요령은 다음과 같다.

1. 전위측정값이 –600㎷ 이상이면 “비방식 관로”로 분류하고 점검대상에서 제외하되

현황을 관리하며, -600㎷  ～  -850㎷를 초과하면 “관심대상 관로”로 분류하여 …

붙임 : 1. 전기방식점검일지 1부.       2. 전기방식시설물대장 1부.  끝.