문서번호	시설관리과-15682
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설운영팀장		시설관리과장		중부수도사업소장
이한성	이유찬		채재일		07/08 박종진
협 조
	기전팀장					김충완
	급수관리팀장					이훈재

『2020년 국가안전대진단』

상수도시설물 안전점검 결과 보고

2020. 7.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『 2020년 국가안전대진단』

상수도시설물 안전점검 결과 보고

상수도 시설물 및 공사장 등에 대한 안전점검을 통해 위험 요인을 발굴·보완하여 시민들의 생명과 재산을 보호하고자 2020년 상수도 시설물 분야 안전대진단 추진 결과를 보고드림.

1		점검개요

□ 국가안전대진단 점검 대상

분 야(시설 등)	위 치	규 모(톤)	대진단 점검대상	비 고
보광 배수지	용산구 한남2동 산10-212	20,000	○

❍ 배수지

분 야(시설 등)	위 치	규모(kVA)	대진단 점검대상	비 고
보광(배)	용산구 이태원로 285	2,000	○
북악	성북구 정릉로 232	2,000	○

❍ 아리수올림터(2개소)

□ 점검 개요

❍ 점검 기간 : ’20. 6. 10.(수)~ 7. 10.(금)

❍ 점검자(합동점검) : 본부, 사업소, 외부전문가

❍ 주요 점검사항

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수지 유･출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태 등

- 배수지 구조물 및 주변 축대,옹벽,담장 등 침하균열, 변형 발생여부

- 비탈면 배수시설(배수로, 측구), 강풍대비 휀스 및 자재 고정상태

- 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등

2		점검결과

□ 적출사항 및 조치계획

❍ 배수지 및 아리수올림터(합동점검 : 본부, 사업소, 외부전문가)

❍ 보광배수지 : ‘20. 06. 22.(월)

- 적출 건수: 2개소(조치완료 2개소)

- 배수로 주변 자재 정리 및 제초작업 완료

❍ 북악아리수올림터 : ‘20. 06. 17.(수)

- 적출 건수: 2개소(정비예정 2개소)

❍ 보광아리수올림터 : ‘20. 06. 17.(수)

- 적출 건수: 3개소(정비예정 3개소)

구 분	시설물명	지적사항	조치사항 및 계획	비고
국가안전 대 진 단	보광배수지	․ 배수로 상부 자재 적치 ․ 예비배수로 정비필요	․ 자재 적치물 제거 ․ 예비배수로 정비완료
	북악 아리수올림터	․ 소화기 축광표시 없음 ․ 개운산 가압펌프 조작반B 베어링온도 인디게이터 고장	․ 8월중 정비예정	기전 시설
	보 광 아리수올림터	․ 전기패널 후면 도어오픈 램프 점듬 안됨 ․ 케이블 인입구 막음 조치 ․ 침수경보장치 플로트 스위치에서 반응속도가 빠른 전극봉타입으로 교체권장	․ 8월중 정비예정

□ 향후계획

❍ 지속적으로 배수지, 가압장 등 상수도시설물 순찰 및 안전점검을 통한 시설물 유지관리 및 구조물 안전성 확보

붙임 : 1. 안전점검결과 내역 1부.

2. 상수도시설물 점검표 1부.  끝.