문서번호	시설관리과-10246
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
박철호	김주경	07/09 한희선
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

공사실정 보고에 따른 검토 보고

2020. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사 -

공사실정 보고에 따른 검토 보고

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사와 관련하여, 공사실정

보고가 접수된 바, 아래와 같이 검토사항을 보고 드림.

※ 관련문서: 공사감독2처-10669,10680(2020. 7. 6.)「공사 실정보고서 제출」

공사 현황

○ 공 사 명: 성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2020. 4. 10. ~ 2020. 10. 06.

○ 계약금액: 400,660,710원

○ 공사개요: 관부설 D=15~300mm, L=1,172m

○ 계약업체: 경원건설산업 대표 김억식

실정보고(공단)

○ 현황 및 문제점

- 2, 4구간 설계는 중간밸브가 미설계 되어 있으나 아파트 및 상가 등 단수범위가 광범위 하고 부설연장을 고려하여 중간밸브가 필요한 실정임

- 2구간 기존관 연결위치가 고지대이므로 공기밸브 설치가 필요한 실정임

○ 검토내용

- 2, 4구간 단수민원 최소화 및 현장 여건 등을 고려하여 중간밸브 및 공기밸브 설치코자 함

- 개략공사비 :

구분	당초	변경	비 고
2구간 (중간밸브, 공기밸브 설치)	-	증) 1,249천원	(순공사비, 낙찰률 반영)
4구간 (중간밸브 설치)		증) 1,308천원
계		증 2,557천원

사업소 검토 내용

○ 2구간

중간밸브

공기밸브

D=200mm

L=255m

- 2구간은 관로 길이가 255m로 관로 부설 및 관로 유지관리에 있어 중간밸브가 필요할 것으로 판단되며, 2구간 종점은 주변에 비하여 표고차가 있어 공기밸브가 필요할 것으로 판단됨

- 다만, 별도의 공기밸브 설치하는 것보다는 공기밸브 부착형 제수밸브를 설치하는 것이 바람직한 것으로 판단됨

- 개략공사비 : 증) 670천원(순공사비)

○ 4구간

D=300mm

L=350m

중간밸브

- 4구간은 관로 길이가 350m로 관로 부설 및 관로 유지관리에 있어 중간밸브가 필요할 것으로 판단됨

- 개략공사비 : 증) 1,308천원(순공사비)

조치 계획

○ 상기 검토의견 대로 우선 시공하고, 향후 설계변경에 반영하도록 서울시설공단에 회신하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 시설공단 현장실정 보고서 1부.  끝.