보    고    서

등록번호	급수운영과-12787

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	박재성	박장진	07/09 代박장진

명에 의하여 담당업무 수행 중 용산소방서로부터 소화전 고장발생에 따른 보수 요청을 받고 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 07. 09.

복 명 자 : 지방시설서기  박 재 성

1. 현   황

가. 관련근거

- 소방용수시설 고장발생에 따른 보수 요청(160, 2420호) [용산소방서 재난관리과-3635(2020.06.23.)]

나. 소화전현황

연번	용수번호	형식	위치	사유	요청내용
1	****	***	**************	****	******
2	*****	***	*****************	*******	******

2. 보고내용

가. 상기 사항은 용산소방서로부터 소방용수시설 고장발생으로 인해 보수 요청 받은 사항으로 현장조사한바,

나. ***************** 지하식 소화전 변실 붕괴로 인해 소화전 사용에 어려움이 있으며,

다. ******************* 지하식 소화전 뚜껑개폐가 불가하여 소화전 사용이 불가, 안전상 중요한 시설물임을 감안하여 보수 요청한 소화전에 대하여 긴급히 보수 조치가 필요함.

3. 조치의견

가. 위와 같은 실정으로 소화전 형식변경을 위한 급수공사를 시행코자 하며 동 공사를 『2020년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 ********)에 작업지시코자 합니다.  끝.